白山市中心城区（浑江区、江源区）

供热专项规划
（2020 - 2030年）
（修改版）

编制单位：白山市供热管理处

承编单位：吉林市燃气热力设计研究院有限公司
吉林市城乡规划研究院 
二〇二〇年六月
白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划（2020 - 2030年）
（修改版）

编制单位：白山市供热管理处

白山市供热管理处               处  长   王  彬

白山市供热管理处               总  工   鹿  杰
白山市供热管理处

二〇二〇年六月
白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划（2020 - 2030年）
（修改版）

承编单位：吉林市燃气热力设计研究院有限公司

证书编号：甲级 A122003405
	院    长
	张  敏

	总工程师
	赵  凯

	项目负责人
	赵  凯

	编制人员
	潘  壮

	
	连弘宇

	
	徐长玉


吉林市燃气热力设计研究院有限公司

二〇二〇年六月
白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划（2020 - 2030年）
（修改版）

承编单位：吉林市城乡规划研究院
证书编号：[建]城规编（141068）

	院    长
	潘  慧

	项目负责人
	邵  敏

	编制人员
	曲家媛


吉林市城乡规划研究院
二〇二〇年六月

目    录
1前    言


2第一章  概   述


2一、城市概况


4二、城市总体规划概述


7三、城市总体规划的实施情况及本规划面临的问题


8第二章  供热现状


8一、现状供热面积


8二、热源现状


10三、热网现状


11四、热负荷


12五、存在的问题


13六、集中供热的必要性


15第三章  供热规划综述


15一、规划背景


15二、规划依据及规划内容


17三、规划原则和指导思想


17四、规划期限和范围


18五、规划热负荷类型


18六、供热规划的目标


21第四章  规划热负荷


21一、规划建筑面积


27二、热负荷指标确定


34第五章  热源规划


34一、规划原则


34二、现有热源利用和撤并情况


34三、规划热源


40四、集中供热热源能力平衡


48五、新建及扩建集中供热热源


50六、调峰热源及备用热源建设


51第六章
供热管网规划


51一、供热介质及参数的确定


52二、供热管网规划


66第七章  智能供热系统规划


66一、规划目的


66二、规划目标


67三、规划内容


73第八章  环境保护规划


73一、环境现状


73二、环境存在问题、原因


73三、环境质量、标准及排放标准


74四、规划范围内的防治措施


75五、节能减排效益


76第九章 供热安全管理体系


76一、编制目的


76二、编制依据


76三、供热安全管理


80四、应急保障机制


84第十章  近期建设规划


84一、近期规划期限和规模


84二、近期建设规划目标


85三、近期建设规划


93四、近期投资匡算


95第十一章  规划实施措施




附    图
附图1： 区位图

附图2： 总体规划中心城区远期土地使用规划图

附图3： 供热分区图

附图4： 集中供热现状图（浑江区）

附图5： 集中供热现状图（江源区）

附图6： 近期供热管网规划图（浑江区）（2020–2025年）

附图7： 近期供热管网规划图（江源区）（2020–2025年）

附图8： 远期供热管网规划图（浑江区）（2026–2030年）

附图9： 远期供热管网规划图（江源区）（2026–2030年）

附    件

附件1： 低温核能热源框架协议

附件2： 低温核能
附件3： 白山市生物质热电联产项目批复文件

附件4： 生物质燃料收储的相关合同

附件5： 白山热电厂供热能力确认单

附件6： 华能热电厂关停终止供热的函

附件7： 白山市人口证明

附件8： 规划审查意见

前    言

白山市，是吉林省地级市，地处吉林长白山西侧。地理坐标东经126°7′ ～128°18′，北纬41°21′ ～ 42°48′。市域地处吉林长白山西侧，东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化接壤；北与吉林毗连；南与朝鲜

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%83%A0%E5%B1%B1/7061640" \t "_blank" 惠山市隔鸭绿江相望。
为了保证白山市集中供热的合理布局和有序发展，本着合理利用能源，改善环境，建设和谐社会的目标，经白山市政府委托，依据《白山市城市总体规划（2015-2030年）》，编制《白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划（2020 - 2030年）》。
近几年，随着白山市经济总量不断扩大，经济综合实力进一步增强，城市建设得到快速发展。截止2019年底，白山市中心城区（浑江区、江源区）各类建筑面积约2180万平方米，集中供热面积近2100万平方米，热电联产集中供热面积为1280万平方米，占总供热面积的60.95%。白山市现有的供热管理模式是多家供热单位独立经营，自成一体，都拥有各自的供热区域，在各自的区域建设热源。而由于城市建设发展的不确定性，不均衡性，造成有的区域热源富余，而有的区域热源紧张或不足。因此，结合白山市城市总体规划，编制供热专项规划尤为必要。供热专项规划不仅可以解决近期热负荷的增长问题，同时对远期城市集中供热的发展和建设起到指导性作用。
本次供热专项规划是对《白山市城市总体规划（2015 - 2030年）》在供热工程专业规划的细化和完善，将为白山市中心城区（浑江区、江源区）供热工程的建设和发展提供依据。对促进社会经济的可持续发展，节约能源，保护环境，指导今后白山市供热的发展和建设具有十分重要的意义。
第一章  概   述
一、城市概况

（一）地理位置
白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，东经126°7′ ～128°18′，北纬41°21′ ～ 42°48′。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗连；南与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。东西相距180千米，南北相距163千米，国境线长419.5千米。 

（二）行政区域
白山市是吉林省辖地级市，下辖浑江区、江源区、临江市、抚松县、靖宇县和长白县 2 区 1 市 3 县，白山市全市总面积 17505 平方千米，市区面积 2729 平方千米，行政区土地面积名列全省第三位。 

（三）城镇自然环境与资源
1．地形地质
白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800 ～ 1200米，相对高度在500 ～ 700米之间；老岭山脉山体高大，海拔1000 ～ 1300米，相对高度500 ～ 800米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691米，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3米。
2．气候气象
白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。春季昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6℃，夏季最高气温历史极值37.9℃，冬季最低气温历史极值-33.8℃，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。
3．水文条件
白山市水系发达，河流密布，境内共有大小河流432条。其中，流域面积大于500平方千米的河流14条，流域面积100至500平方千米的河流41条，平均年经流量为71.50亿立方米，约占吉林省水资源总量的20%。较大的有鸭绿江、浑江、头道松花江、二道松花江、松江河、露水河、二十三道沟河、十五道沟河、头道沟河、二道沟河、三道沟河、七道沟河、红土崖河、汤河、石头河等20余条，分为鸭绿江、浑江、头道松花江、二道松花江四大流域。
4．地震设防标准
根据中国地震参数区划图及吉林省地震动参数区划工作图，城区加速度参数为0.05g，地震设防基本烈度为6度。
5．生态环境
白山市生态环境优美，自然保护区面积 1790 平方千米，自然保护区面积占辖区面积的比例为 10.23%。全市共有国家级自然保护区 2 个（长白山自然保护区、鸭绿江上游国家级自然保护区），3
个省级保护区（靖宇矿泉水自然保护区、大阳岔寒武奥陶自然保护区、临江市原麝自然保护区），市级保护区 1 个（三道沟剌秋林保护区）。近年来，新农村建设与生态工业、生态农业、生态林业、生态旅游、生态文化、生态家园建设相结合，区域性农村环境状况得到改善。
6．矿产资源
白山市境内已发现煤、铁矿石、石英砂、硅石、滑石、硅藻土、膨润土、石膏、水晶浮石、火山渣、大理石、高岭石、玛瑙、铅、锌、铜、镁、金、锑、银、磷等金属和非金属矿100多种，占吉林省发现矿产的73%。目前，白山市境内已探明储量的有36余种，矿产储量大。境内临江市硅藻土产品远销亚太地区，江源区、八道江区列入全国60个重点产煤县之列。
7．水资源
白山市境内有鸭绿江、松花江两大水系，流域面积100平方千米以上的鸭绿江、松花江、浑江等较大河流55条，著名的白山电站和云峰电站主要库区坐落在白山市境内，全市多年平均水资源总量80.25亿立方米，水资源人均占有量是全国人均占有量的2.7倍，水能理论蕴藏量106.1万千瓦，可开发水能资源量84.2万千瓦。
8．交通运输
白山市现有公路总里程6670.9千米。其中，高速公路2条，共计246.9千米；国道4条，共计953千米；省道11条，共计327千米；县道18条，共计1146千米；乡道1559千米；专用公路189千米；村道2250千米。
9．能源消耗状况
根据白山市中心城区2019年能源消耗统计可以看出，白山市中心城区2019年主要能源消耗以煤为主，煤总消耗量占能源消耗的69.2%，所占比例最大；而电力等清洁能源所占的比例并不大。煤作为燃料的大量消耗，必然给白山市带来一定的环境污染。因此，改善城市能源结构，逐渐增加清洁能源所占比例，不但可以改善城镇环境空气质量，而且能够缓解煤炭紧缺带来的压力。
（四）城市人口与社会经济发展状况
截至2019年底，白山市户籍总人口约116.5万人，其中浑江区户籍人口约32.5万人，江源区户籍人口约19.9万人。按城乡性质划分，城镇人口占总人口比重74.6%；乡村人口占总人口比重25.4%。白山市有满族、回族、朝鲜族、蒙古族、壮族、锡伯族等37个少数民族。
白山市综合经济实力雄厚。2019年地区生产总值实现793亿元，全年地区生产总值较上年增长4%以上，规上工业增加值增长4.5%，固定资产投资增长2%，社会消费品零售总额增长3.5%，地方级财政收入增长4.5%。
二、城市总体规划概述

（一）规划期限
白山市城市总体规划期限为2015 ～ 2030年，其中：
近期2015 ～ 2020年；
远期2021 ～ 2030年；
远景2030年以后。
（二）城市性质和规模
1．城市性质
吉林省东部区域中心城市和生态山水城市，全国著名的长白山旅游服务基地和重要的资源深加工基地。
2．城市规模
（1）城市人口规模
根据《白山市城市总体规划（2015–2030年）》对白山市各规划期市域及城区人口规模预测，到规划近期（2020年），中心城区规划居住人口为50万人；至规划远期（2030年），中心城区规划居住人口为59万人。
（2）城市建设用地规模
根据《白山市城市总体规划（2015–2030年）》，规划人均建设用地指标逐渐增加，近期控制在104.56平方米/人以内，用地规模控制在52.28平方千米以内；远期控制在109.35平方米/人以内，用地规模控制在64.52平方千米以内。
（三）城市规划范围和用地发展方向
1．城市规划范围
白山市中心城区面积 64.52 平方千米，范围包括：本规划确定的中心城区，指浑江区和江源区规划建设区。浑江区规划建设用地包括新建街道、通沟街道、东兴街道、红旗街道、板石街道、河口街道、城南街道、江北街道等八个街道办事处和六道江镇、七道江镇部分用地；江源区包括江源街道、孙家堡子街道、城墙街道、正岔街道四个街道办事处和砟子镇部分用地。
2．用地发展方向
白山市中心城区现状用地拓展方向由于浑江、江源两组团发展阶段不同，因此空间拓展的变现与方式也有较大差异。浑江区用地内向充实阶段已基本完成，中心区没有更大的发展空间，城市建设用地将跳出现有河流谷地，向浑江上、下游条件适宜的地区发展形成城市飞地。江源组团用地较为充裕，目前仍以内向整合为主，建设重点是对现有采空区、沉陷区进行整治改造，充实原三岔子镇和孙家堡镇之间的低效用地。
（四）城市用地布局及功能分区
白山市浑江区现状职能为商业、金融商务、文化体育、教育科研和行政中心。规划基本思路为通过产业空间整合疏解，为城市服务职能提供空间基础；抓住棚户区改造契机，以基础设施建设启动铁南地区改造，建设铁南新城，提升城市综合服务能力，并为六道江组团、石人组团产业发展提供服务支撑，带动铁南地区复兴。
白山市江源区现状职能为江源区商业、行政服务中心，呈现孙家堡子、三岔子双中心发展格局。规划基本思路通过铁路线路调整，农业用地外移，整合孙家堡子、三岔子用地空间；提升孙家堡子服务职能发展，承担市级旅游、教育副中心职能；完善三岔子城镇服务职能，为产业发展提供支撑；建设协力新区打造区级综合服务中心，支撑石人、大石人产业发展，并吸纳砟子、苇塘以及周边城镇人口向中心城区聚集；调整砟子火车站位置，培育砟子地区物流产业发展；调整城区产业用地布局，引导都市型产业向苇塘北部、城华地区发展。
（五）总体规划中供热专业规划内容
1．供热负荷
近期白山市中心城区总供热面积约为 3133万平方米，总采暖热负荷约为 1606MW；远期白山市中心城区总供热面积约为 5054万平方米，总采暖热负荷约为 2476MW。
根据现状工业热负荷及各工业近期扩建意向，并结合经济发展按一定增长率估算，白山市中心城区近期厂房建筑面积708万平方米，远期厂房建筑面积1068万平方米。
2．热源规划
《白山市城市总体规划（2015–2030年）》中，近期改造思源物业管理锅炉房，新建东南锅炉房、华生热力西部热源和大台子锅炉房，建设华能白山煤矸石热电厂二期工程；远期改造三岔子锅炉房，分别扩建东南锅炉房、华生热力西部热源和大台子锅炉房，新建东升路锅炉房。
3．供热管网规划
热源与热用户采用间接供热，热源与用户之间设置热力站，取消现有小锅炉房，宜结合实际情况改造建设为热力站。规划一级网供、回水温度：120/70℃；规划二级网供、回水温度：80/60℃。管网输送能力按最大负荷规划，供热管径根据计算热负荷和热水管网允许流速确定。为减少交叉和大量搬迁，不影响市容，主干线、支线及用户线宜采用直埋敷设。直埋管道采用聚氨酯保温。高温水管道采用有补偿直埋敷设，管中管保温。低温水管道尽可能采用无补偿直埋敷设。
三、城市总体规划的实施情况及本规划面临的问题

（一）总体规划实施情况
《白山市城市总体规划（2015–2030年）》编制完成并已通过审查。白山市建设按照白山市城市总体规划进行落实，城市发展与城市总体规划紧密结合，总体规划实施情况良好。但目前与实际供热现状存在一定差别，主要如下：
1．热负荷发展较缓慢。目前已达到规划近期2020年，但中心城区总供热面积并没有达到规划的3133万平方米，白山市中心城区至2020年现状总供热面积2100万平方米。
2．热源发展差别较大，原来需保留的热源（如三岔子锅炉房、东南锅炉房、大台子锅炉房）部分已经取消。

（二）本规划面临的问题
1．白山市供热规划所涉及的内容繁多而复杂，技术性较强，需要及早开展立项、报批、论证和资金筹措等工作，加快实施进程，以早日造福于人民。
2．热力网位置及一些站址位置要及早选定，要在城市用地规划中确定保留下来。
第二章  供热现状

一、现状供热面积

白山市中心城区现有采暖供热面积为2100万平方米，其中热电联产集中供热面积为1280万平方米，占总采暖供热面积的60.95%；区域燃煤锅炉房供热面积为715.8万平方米，占总采暖供热面积的34.09%；清洁能源采暖面积为103.5万平方米，占总采暖供热面积的4.93%；分散燃煤小锅炉房供热面积0.7万平方米，占总采暖供热面积0.03%。白山市中心城区现状供热结构组成详见表2-1。
表2-1               白山市中心城区现状供热结构组成表

	项目
	热电

联产
	区域燃煤

锅炉房
	清洁能源

采暖
	分散燃煤

小锅炉房
	合计

	供热面积

（万平方米）
	1280
	715.8
	103.5
	0.7
	2100

	所占比例
	60.95%
	34.09%
	4.93%
	0.03%
	100%


二、热源现状

白山市中心城区范围内现有热源主要分为热电联产集中供热热源、区域燃煤锅炉房供热热源、清洁能源供热热源三种，白山市目前仅剩余1座分散采暖小锅炉房因地理条件限制暂未取消。
（一）热电联产热源
1．白山热电有限责任公司（白山热电厂）
白山热电有限责任公司成立于2005年04月29日，注册地位于浑江区光明街1号，占地面积约24万平方米，热源厂装机容量为2×300MW，单台最大供热能力240MW，现状最大供热能力480 MW。总供热面积约为1280万平方米。
2．白山浑江发电公司（浑江热电厂）
浑江发电公司位于白山市浑江区，始建于1973年，是吉电股份的分公司，其前身是浑江发电厂，2000年6月改制，2002年成为上市公司。浑江发电公司装机容量为200MW，目前因发电政策等原因，处于停机备产状态，其现状热力站已经全部由白山热电厂承担。
3．白山华能煤矸石发电有限公司（华能热电厂）
白山华能煤矸石发电有限公司位于白山市江源区，始建于2009年。白山华能煤矸石发电有限公司装机容量为2×330MW，单台最大供热能力150MW，现状最大供热能力300MW。2019年初，由于企业资金链断裂，该热源厂已关停，其供热面积由热源厂旁2019年已新建的江源区域锅炉房承担。

热电联产热源情况详见表2-2。
表2-2                热电联产热源现状供热能力及供热面积汇总表

	序号
	热源名称
	热电机组

功率×台数
	供热面积

（万平方米）
	备  注

	1
	白山热电厂
	300MW×2
	1280
	

	2
	浑江热电厂
	200MW×2
	0
	停机备产

	3
	华能热电厂
	330MW×2
	0
	已关停

	合   计
	
	1280
	


（二）区域燃煤锅炉房热源
白山市集中供热区域燃煤锅炉房有5座，锅炉单台容量为14MW～91MW，总锅炉台数为11台，总供热面积约为715.8万平方米。
白山市中心城区区域燃煤锅炉房的供热能力及目前的供热面积汇总详见表2-3。
表2-3                区域燃煤锅炉房现状供热能力及供热面积汇总表

	序号
	热源名称
	锅炉额定
热功率×台数
	供热面积

（万平方米）
	备  注

	1
	江源区域锅炉房
	91MW×2
	427
	热水锅炉

	2
	煤线三期锅炉房
	14MW×1

28MW×1
	
	热水锅炉

	3
	白山市华信供热有限公司

（华信锅炉房）


	46MW×2
	78.8
	热水锅炉

	4
	白山市虹桥热力有限公司
（虹桥锅炉房）


	29MW×1

24.5MW×3
	180
	蒸汽锅炉

直供管网

	5
	板石锅炉房
	14MW×1
	30
	热水锅炉

	合   计
	
	715.8
	


（三）清洁能源供热热源
白山市部分区域已实现清洁能源采暖，其中集中供热区域生物质锅炉房有2座，锅炉单台容量为2.8MW～14MW，总锅炉台数为4台，总供热面积约为30.6万平方米；集中供热区域燃气锅炉房有1座，锅炉单台容量为5.6MW，总锅炉台数为2台，总供热面积约为11万平方米；除此之外，还有部分分散清洁能源采暖面积61.9万平方米。
白山市中心城区清洁能源集中供热现状及供热面积汇总详见表2-4。
表2-4                 清洁能源集中供热现状及供热面积汇总表

	序号
	热源名称
	锅炉额定
热功率×台数
	供热面积

（万平方米）
	备  注

	1
	七道江生物质锅炉房
	14MW×2
	22.8
	热水锅炉

	2
	华美家园生物质锅炉房
	2.8MW×2
	7.8
	热水锅炉

	3
	上青燃气锅炉房
	5.6 MW×2
	11
	热水锅炉

	合    计
	
	41.6
	


（四）分散燃煤小锅炉房
白山市中心城区分散采暖燃煤小锅炉房仅剩余1座，在城区边界，锅炉单台容量为1.4MW，总锅炉台数为1台，供热面积0.7万平方米。白山市中心城区分散小锅饭房的供热能力及目前的供热面积汇总详见表2-5。
表2-5                 分散小锅炉房现状供热能力及供热面积汇总表

	序号
	热源名称
	锅炉额定
热功率×台数
	供热面积

（万平方米）
	备  注

	1
	金钢砂房达热力
	1.4MW×1
	0.7
	热水锅炉


三、热网现状

白山市中心城区共有供热管网223.6千米，全部为热水管网。其中一级供热管网77.5千米，二级供热管网146.1千米。
按照敷设时间分， 2005年以前的敷设的供热管道长度为11.4千米，占5.1%；2006 - 2010年之间的敷设的供热管道长度为90.8千米，占40.6%；2011 - 2015年之间的敷设的供热管道长度为92.0千米，占41.1%；2016年以后的敷设的供热管道长度为29.4千米，占13.2%。
按照敷设方式分，管沟敷设的供热管道长度为8.5千米，占3.8%；架空敷设的供热管道长度为10.2千米，占4.6%；直埋敷设的供热管道长度为204.9千米，占91.6%。
白山市中心城区共有热力站146座，平均每座热力站的供热面积约为12.44万平方米，均为自动化热力站，全部为间接供热。其中供热面积20万以上的热力站18座。
四、热负荷

（一）采暖热负荷
截至2019年底，白山市中心城区现有采暖供热面积为2100万平方米，其中热电厂集中供热面积为1280万平方米，占总采暖供热面积的60.95%；区域燃煤锅炉房供热面积为715.8万平方米，占总采暖供热面积的34.09%；清洁能源采暖面积为103.5万平方米，占总采暖供热面积的4.93%；分散燃煤小锅炉房供热供暖面积0.7万平方米，占总采暖供热面积的0.03%。白山市中心城区供热现状参见下图2-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（二）工业热负荷
白山市中心城区内现状工业热负荷主要包括食品加工工业、医药工业等，但规模很小。
（三）生活热水和空调热负荷
目前，白山市中心城区没有集中空调热负荷，也没有集中热水供热设施。居民生活热水负荷利用电热水器、太阳能热水器等制取热水，部分公建利用太阳能热水器等自备热水供热设施制取生活热水。
五、存在的问题

（一）热源
白山市现有的供热管理模式是多家供热单位独立经营，自成一体，都拥有各自的供热区域，在各自的区域建设热源。而由于城市建设发展的不确定性，不均衡性，造成有的区域热源富余，而有的区域热源紧张或不足。同时，随着近几年供暖面积的不断增加，现状热源的供热能力和供热保障能力明显不足。
（二）热网
白山市供热管网普遍缺乏统筹规划。由于多年来重地上、轻地下建设，随着热负荷发生较大变化，致使目前管网的水力工况与压力工况混乱状况严重。使用年限在15年以上的供热管网占管网总长度的5.1%，该部分管网老化及热损失严重，供热安全和供热质量很难保证。集中供热的低标准、供暖系统的水力失调和能量浪费的问题比较严重，大流量小温差现象普遍存在，输热效率低，供热安全稳定性差，不能保证住户日益提高的热舒适度的要求。现状运行的热力管网技术管理水平比较落后，调节手段和监控不能控制水力工况和热力工况的平衡调节。
目前，白山市中心城区供热管网平均循环水量为16800 m3/h，平均补水水量为570 m3/h，平均失水率3.39%，远远超过了《城镇供热系统运行维护技术规程》（CJJ/T88–2014）规定的直接连接系统失水率小于2%，间接连接系统失水率小于1%（按照总循环水量计算）的要求。对整个管网的运行极为不利。
供热管道热损失较大，单位供热管道长度平均温降为2.3℃/千米，对于直埋热水管道，大大超过了规范规定的设计温降不大于0.1℃/千米的要求。
管网运行事故较多，统计近五年间共发生事故251次，其中一般事故248次，重大事故3次，平均每日发生事故0.29余次，严重影响了居民正常生活和社会秩序。事故中，管道穿孔和地沟渗漏事故199次，占79.28%；事故原因中因设备腐蚀引起的事故52次，占20.72%。
供热管件事故，统计近五年间共发生事故180次，全部为一般事故，平均每日发生事故0.47次，由于阀门故障导致的事故170次，占94%，其余为补偿器，支架等事故。事故全部因设备腐蚀引起。
供热热力站事故，统计近五年间共发生事故8次，其中一般事故8次。由于换热器传热效果差导致的事故4次，占50%，其余为水泵、疏水器等事故。事故原因中运行管理导致的事故2次，占25%。
（三）中心城区环境质量

从近年白山市中心城区（浑江区、江源区）环境空气主要污染物监测数据来看，环境质量逐年改善。2019年白山市环境空气污染物PM10为0.056mg/m3、SO2为0.014mg/m3、NOx为0.019mg/m3，年均值、采暖期均值、非采暖期均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。
2019年中心城区二氧化硫（SO2）及氮氧化物（NOx）排放量较2018年分别削减2275吨、2230吨。
白山市现阶段主要大气污染类型是PM10，随着近些年白山市中心城区小锅炉房的逐步取缔，冬季的煤烟型污染已经逐步减少，但冬季供暖热源燃煤仍是影响大气环境质量的主要因素。从近三年的主要污染物排放浓度来看，有明显的季节性，所以大型集中热源厂代替分散小锅炉房，提高除尘设备效率，利用清洁能源、可再生能源代替煤炭，降低煤炭在能源消耗中的比例，才能从根本上提高白山市供暖期环境空气质量。
六、集中供热的必要性

城市集中供热系统是城市重要基础设施，体现一个城市经济社会发展的水平，是城市综合服务功能高低的具体表现。发展城市集中供热已成为我国城市建设的一项基本政策，是国家能源政策的具体体现。随着国家有关节能政策贯彻落实的逐步深入，市政府已把发展城市集中供热提上重要的议事日程，充分认识到发展集中供热不仅是一项温暖工程，也是一项环境工程，更是一项民心工程。集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的高质量热源，改善居民生活环境，提高市民的生活质量，而且能明显发挥规模效益作用，在节约能源，有效减少城市污染，节省城市建设用地等诸多方面有着十分重要的意义。

第三章  供热规划综述

一、规划背景

城市集中供热系统是城市重要基础设施，是节约能源、减少环境污染的重要措施之一。体现一个经济社会发展的水平，是综合服务功能高低的体现。发展城市集中供热已成为我国建设发展的一项基本政策，是国家能源政策的具体体现。随着国家有关节能政策贯彻落实，人们充分认识到发展城市集中供热的重要性，不仅是一项温暖工程，也是一项环保工程，更是一项民心工程、节能工程。集中供热不仅能提供稳定、可靠的高质量热能，改善居民生活环境，提高居民的生活质量，而且能明显发挥规模效益作用，在节约能源，有效减少空气污染，节省建设用地，落实科学发展观等诸多方面有着十分重要的意义。
白山市在城市建设发展的基础上，一直注重供热基础设施的建设，但随着“既有建筑节能改造工程”不断建设，同时撤并了中心城区大部分分散小锅炉房，近几年建筑面积发展很快，热源分布不均和热负荷的供需矛盾日益加剧。为应对城市建设的快速发展，解决城市供热发展中存在的问题，优化供热结构，改善人居环境、生态环境质量，促进供热事业科学和法制化发展，根据吉林省住房和城乡建设厅和白山市人民政府的要求，依据《白山市城市总体规划》（2015–2030年），编制《白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划》（2020–2030年）。
二、规划依据及规划内容

（一）规划依据
1．《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日）；
2．《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；
3．《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
4．《吉林省城乡规划条例》（2012年3月1日）；
5．《吉林省城市供热管理条例》（2004年6月1日）；
6．《关于进一步加强城镇供热专项规划编制工作的通知》（吉建城〔2012〕24号）；
7．《白山市城市总体规划》（2015 - 2030年）；
8．中国城镇供热协会《城镇集中供热2010年技术进步发展规划》；
9．《吉林省新能源和可再生能源“十三·五”发展规划》；
10．《吉林省能源发展“十三五”规划》；
11．《吉林省电力发展“十三五”规划》；
12．《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）；
13．《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）；
14．《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；
15．《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；
16．《城市供热规划规范》（GB/T51074-2015）；
17．白山市有关规划部门及供热部门提供的关于白山市中心城区的各种基础资料；
18．白山市供热管理处《关于编制白山市城市供热专项规划委托书》。
（二）规划内容
根据《白山市城市总体规划（2015–2030年）》和白山市委、市政府提出的发展思路，本供热专项规划供热范围与总体规划相同，结合白山市中心城区现有热源情况确定规划的总体思路是：以热电联产供热为主，集中供热锅炉房、清洁能源和可再生能源为辅，如核能、太阳能、天然气、生物质、电能等。
根据总体规划城市发展规模和发展方向，规划确定合理的近期、远期热负荷。
随着规划集中热源的建设，拆除集中供热范围内分散小型锅炉房、环保无法达标和锅炉效率低下的区域锅炉房，实现环保和节能效果好的集中供热，同时规划期内规划一定比例清洁能源和可再生能源供热。
规划各集中供热热源供热管网主管线尽量环状布置、支线枝状布置，规划热源与热用户采用间接连接方式，通过热力站二次换热。
规划提出了国内先进的智能热网系统；规划制定了供热安全管理体系、环境保护措施以及规划实施保障措施等。
三、规划原则和指导思想

（一）规划原则
1．供热规划要在满足《白山市城市总体规划（2015–2030年）》的基础上，分段规划实施。
2．根据热负荷需求及现有热源情况，合理规划供热分区。
3．充分利用白山得天独厚的自然资源，积极开发和利用清洁能源，确定热源建设的方式。
4．根据规划期末的热负荷需求量，以热电联产集中供热为主，贯彻“以大代小，以新代旧”的指导原则，确定建设热源的规模，适度超前，以提高供热保障能力和热能效率。
5．统筹兼顾，远近结合，满足热用户用热增长的需求。近期应充分利用现有热源，并对新开发区发展热负荷做好预留用地。
（二）指导思想
贯彻实施“发展循环经济、建设节约型社会”的战略方针，落实科学发展观，从实际出发，以人为本，全面规划，分布实施，制定明确的规划指标和切实可行的措施，以期达到保护环境、节约能源、提高人居生活质量、促进城市经济社会可持续协调健康发展的目标。
四、规划期限和范围

（一）规划期限
规划年限：  2020 ～ 2030年
近期：      2020 ～ 2025年
远期：      2026 ～ 2030年
（二）供热规划范围
本供热专项规划范围为《白山市城市总体规划（2015–2030年）》中划定的中心城区建设用地范围：近期至2025年建设用地面积55.28平方千米；远期至2030年建设用地面积64.52平方千米。
（三）供热分区的划分
根据总体规划中城市布局形成“一主一副、三轴一带、十心多点”的空间结构，同时考虑白山市中心城区热负荷及热源的发展分布，将白山市中心城区分为5个供热分区，分别是：浑江东部供热分区、浑江西部生物质能供热分区、浑江西部核能供热分区、江源供热分区、板石供热分区。
1．浑江东部供热分区：分区范围为东起北安大街、上甸子东桥，南至南福大街、铁南路、民安路，西至向江桥，北至板石沟河围合区域。
2．浑江西部生物质能供热分区：分区范围东起轴承路，南至南福大街，西至晴明路，北至不大远沟附近。

3．浑江西部核能供热分区：分区范围为东起民安路、向江路，南至黑沟跨线桥，西至通白线，北至滨江西街围合区域（该范围不包含浑江西部生物质能供热分区内面积）。

4．江源供热分区：分区范围为东起协力东街，南至民强大街，西至江源内环路，北至森工正岔街围合区域。
5．板石供热分区：金郑线板石镇供热区域。
五、规划热负荷类型

按照白山市城市总体规划对中心城区的规划定位，本次规划热负荷类型主要包括供热热负荷、生活热水负荷、工业生产热负荷。
六、供热规划的目标

1．供热方式以热电联产供热为主，集中供热锅炉房、清洁能源和可再生能源为辅，逐步增加清洁能源和可再生能源比例，改善能源利用结构，实现节能减排。
2．近期住宅综合供热普及率95%，其中集中供热普及率占91%，分散式清洁能源供热普及率占4.0%；公建综合供热普及率率98%，其中集中供热普及率占94%，分散式清洁能源供热普及率占4.0%；厂房与其他综合供热普及率99.2%，其中集中供热普及率占69.2%，分散式清洁能源供热普及率占30.0%。远期住宅综合供热普及率99.0%，其中集中供热普及率占92.0%，分散式清洁能源供热普及率占7.0%；公建综合供热普及率99.8%，其中集中供热普及率占93.0%，分散式清洁能源供热普及率占6.8%；厂房与其他综合供热普及率95%，其中集中供热普及率占60%，分散式清洁能源供热普及率占35%。
3．白山市中心城区近期集中供热面积2556.4万平方米，分散式清洁能源供热面积180.6万平方米；远期集中供热面积3149.3万平方米，分散式清洁能源供热面积358.3万平方米。
4．本供热规划期末规划主要热源共计6座，包括：1座热电厂（厂内配套调峰热源），1处低温核能热源、1座生物质热电厂、2座区域锅炉房、1座调峰锅炉房。
5．规划供热分区内各集中供热热源供热管网主管线尽量环状布置、支线枝状布置，本规划共规划新增城市供热一级管线125.51千米，共设置热力站281座。其中：规划改造供热管线共计9千米，利用现状热力站145座。新建及改造供热管网失水率控制在1%以内（按照总循环水量计算），管网温降控制在0.1℃/km以内。
6．规划建设智能供热系统平台，为政府部门和供热企业提供完整的集控中心解决方案，利用互联网采集供热系统内热源、热网、热力站、热用户的数据，通过科学的计算方法与智能化分析，实现整个供热企业或供热监管部门范围内的设备运行监控、地理信息、管网分布、负荷预测、智能调节、能耗分析、供热成本及质量分析、视频安防、收费客服等功能，为运行管理提供依据，提高供热管理水平，实现供热计量，节省供热成本。
7．通过规划制定有效的保护环境和节约能源措施，使各项排放指标和能耗指标符合相关环境质量标准、排放标准和能耗标准，改善白山市中心城区环境质量，降低供热行业能耗标准。
8. 规划建立供热安全生产管理制度，明确白山市中心城区供热安全生产监管责任，防止和减少供热安全生产事故，保障白山市中心城区居民冬季采暖，维护社会稳定。建立应急保障制定，加快和规范城市供热系统突发安全事件的应急处置工作，提高对供热突发事件的快速反应和处置能力，保证在发生重特大集中供热事故时，能够及时、有序、高效、妥善处理好抢修、抢险、排险及救援善后处理工作，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，尽快恢复生产和供热，保障人民生命和财产安全。
第四章  规划热负荷

一、规划建筑面积
（一）数学模型预测法预测分析
1．数学模型回归分析的基本原理
回归分析是研究变量间关系的一种常用统计方法。在进行数据处理，寻求经验公式，制定规范，探索新配方与工艺、生产中的质量控制与预报，以及建立自动控制的数学模型等方面，回归分析通常都是一种行之有效的数学工具。回归可分为线性回归和非线性回归。
2．最小二乘法原理
最小二乘法是处理各种观测数据进行测量平差的一种基本方法。如果以不同精度多次观测一个或多个未知量，为了求定各未知量的最可靠值，各观测量必须加改正数，使其各改正数的平方乘以观测值的权数的总和为最小，因此称最小二乘法。
[image: image1]设(x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn)是直角平面坐标系下给出的一组数据，若x1<x2<…<xn，我们也可以把这组数据看作是一个离散的函数。在我们研究两个变量(x, y)之间的相互关系时，通常可以得到一系列成对的数据(x1, y1、x2, y2... xn, yn)，将这些数据描绘在x -y直角坐标系中，根据观察，确定拟合曲线P(x)形式，使得达到最小为“            优化判据”，计算系数，最终得到拟合曲线，拟合曲线能更好地反映出这组数据的变化规律。
3．回归方程的显著性检验
在回归过程中，回归的关联式是不可能全部通过每个回归数据点（x1, y1、x2, y2... xn, yn），为了判断关联式的好坏，可借助相关系数“R”，统计量“F”，剩余标准偏差“S”进行判断；“R”越趋近于 1 越好；“F”的绝对值越大越好；“S”越趋近于 0 越好。 无论用哪种判断方法，其基本原理是相同的，本规划中主要采用相关系数“R”来评价拟合程度。R越接近1，说明Y与x1, x2,... xn之间的线性相关性越密切，R越接近0，说明Y与x1, x2,... xn之间的线性相关性越不显著，其定义公式如下式4-1：
[image: image19]
                                                          （4-1）
[image: image20][image: image21]
其中，St2=          称为总偏差平方和，Sr2=          称为回归平方和。
4．数学模型预测建筑面积
至2019年底，白山市中心城区现有建筑面积约为2180万平方米。下图4-1为近9年（2011年～2019年）的中心城区总建筑面积发展情况。从近9年的发展情况看，建筑面积呈逐年上升趋势，本规划中将利用近9年的相关数据，利用最小二乘法拟合原理预测其发展规律，并结合当地相关部门对白山市中心城区的发展规模规划，根据《白山市城市总体规划》（2015-2030年），预测白山市中心城区规划期内建筑面积的发展情况。
[image: image2.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

建筑面积

（万平方米）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

年代

图4-1 白山市中心城区近九年建筑面积发展情况


（1）近期规划建筑面积预测
根据图4-1中数据发展趋势来看，很明显可以建立三种回归模型：线性回归模型、多项式回归模型（只选择满足实际发展规律、拟合效果较好的二阶多项式和三阶多项式）、指数回归模型。
把四种拟合结果绘制于图4–2、图4–3、图4–4、图4–5，并进行拟合程度检验。
[image: image3.emf]图4-2 线性回归模型

y = 124.03x - 248285

R

2

 = 0.9914

100

600

1100

1600

2100

2600

2011 2013 2015 2017 2019

年代

建筑面积（万平方米）

 [image: image4.emf]图4-3 二阶多项式回归模型

y = -4.34 x

2

 + 17622.26 x -

17877717.46

R

2

 = 0.9905

100

600

1100

1600

2100

2600

2011 2013 2015 2017 2019

年代

建筑面积（万平方米）


[image: image5.emf]图4-4 三阶多项式回归模型

y = 0.25 x

3

 - 1490.15 x

2

 +

3011522.64 x - 2028776911.58

R

2

 = 0.9922

100

600

1100

1600

2100

2600

2011 2013 2015 2017 2019

年代

建筑面积（万平方米）

 [image: image6.emf]图4-5 指数回归模型

y = 3E-66e

0.0785x

R

2

 = 0.9885

100

600

1100

1600

2100

2600

2011 2013 2015 2017 2019

年代

建筑面积（万平方米）


通过以上回归模型建立的结果表明，选择的几种数学模型拟合效果均较好。对于预测近期建筑面积的发展，利用近9年的数据建立的回归模型来预测近几年的发展，是比较合理的。可以利用这几种回归模型进行近期（至2025年）建筑面积的趋势预测，并将结果绘制于图4-6 ～ 图4-9。
[image: image22][image: image23.wmf]��

1

2

]

-

)

(

[

n

i

i

i

y

x

P

=

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image24.wmf]��

��

1

=

2

1

=

2

2

2

)

-

(

)

-

ˆ

(

=

=

n

i

i

n

i

t

r

y

y

y

y

S

S

R

[image: image25.wmf]��

1

2

)

-

ˆ

(

n

i

y

y

=

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



结合白山市实际情况，通过以上的趋势预测可以得到这样的结果，利用回归模型预测未来几年的发展是合理和可信的，而相对于拟合程度较好的二阶多项式和三阶多项式应更加合理。
利用二阶多项式回归模型趋势预测：近期至2025年建筑面积约为2826万平方米；利用三阶多项式回归模型趋势预测：近期至2025年建筑面积约为2884万平方米。
（2）远期规划建筑面积预测
对于远期建筑面积的预测和近期建筑面积的预测稍有不同，因为近期预测的时段较短，而对于远期10年的发展，只单独利用近几年的建筑面积建立的回归模型进行趋势预测必将使结果的可信度降低，为此可以利用总体规划中对于相关影响因素的发展预测，利用现状和规划相结合的方式来进行远期建筑面积发展预测，是比较合理的。
影响建筑面积发展的因素很多如城市规模、经济发展水平、地理位置、人口规模、用地布局等因素。在地理位置等因素不变的情况下，对于远期城市发展规模、经济发展水平、人口发展、用地布局等均可以根据总体规划中的规划预测结果得到其规模。从规划发展的角度分析，总体规划中对各种规划指标预测时，已经综合考虑了各种影响因素，并且各种规划预测指标之间存在着互相制约关系，换句话讲，总体规划中对各种规划指标的预测结果已经包含了各种影响因素的关系。为此本供热规划在对远期建筑面积发展预测时考虑利用总体规划中人口规划预测发展作为分析基础。
结合总体规划中人口规划发展情况，使远期建筑面积的发展与人口规划发展采用相似的增长趋势，在总体规划中对于人口规划预测远期的逐年平均增长率趋于1.9865779%。利用近9年（2011～2019年）和预测2025年的人均建筑面积（取上小节两种预测值的平均值2850万平方米）作为数据基础建立数学模型，通过拟合程度检验，从合理性角度，人均建筑面积发展符合对数函数的图像规律，以下将数学模型绘制于下图4-10。
[image: image11.png]NEBHER FHHKD

80

70
v = 2998. 1000041n(x) - 22771. 24 A
60 =
Py
% /w‘ﬂ'ﬁ:—ég 7
40
Le===""
30 —o=
20
2005 2010 2015 . 2020 2025 2030

E4-10 ABFERREIAES





通过数学模型预测得到远期至2030年白山市中心城区人均建筑面积为61.66平方米。进而得到，远期至2030年白山市中心城区建筑面积为3548万平方米。
同时对现状城市总体规划中，现状实际容积率进行校核，得到建筑面积如下：

表4-1                         总体规划建筑面积校核表
	用地类型
	用地面积（万平方米）
	容积率
	建筑面积（万平方米）

	居住用地
	1631.87
	1
	1631.87

	公共管理与公共服务设施用地
	347.52
	0.8
	278.016

	商业服务与设施用地
	348.19
	0.8
	278.552

	工业用地
	1970.53
	0.6
	1182.318

	物流仓储用地
	257.85
	0.6
	154.71

	公共设施用地
	155.45
	0.6
	93.27

	
	
	合  计
	3618.736


掌握近几年的现状资料利用多种数学模型预测法来预测未来几年内的发展是切合实际的，掌握的历史资料越多，预测时间越短，利用数学模型预测结果的准确性越高。根据总体规划结合现状实际容积率校核建筑面积，同时参考白山市规划建设部门对中心城区近期开发、改造项目的规划，最终确定白山市中心城区规划期内规划建筑面积如下：
白山市中心城区近期（至2025年）：总建筑面积2850万平方米。

白山市中心城区远期（至2030年）：总建筑面积3550万平方米。
（二）各类建筑物的构成
至2019年底，白山市中心城区现有建筑面积约为2180万平方米。其中住宅建筑面积约为1548万平方米，约占总建筑面积的71%；公建面积为521万平方米，约占总建筑面积的23.9%；厂房及其它约为111万平方米，约占总建筑面积的5.1%。根据《白山市城市总体规划》（2015 - 2030年）对各类用地发展规划，并结合两种建筑面积预测方法的预测结果，同时结合相关部门提供的近期发展项目情况，确定白山市中心城区规划期内各类建筑的建筑面积规划为：
1．白山市中心城区近期（至2025年）：总建筑面积2850万平方米，住宅面积为1966.5万平方米，约占总建筑面积的69%；公建面积为627万平方米，约占总建筑面积的22%；厂房及其它面积为256.5万平方米，约占总建筑面积的9%。
2．白山市中心城区远期（至2030年）：总建筑面积3550万平方米，住宅面积为2343万平方米，约占总建筑面积的66%；公建面积为816.5万平方米，约占总建筑面积的23%；厂房及其它面积为390.5万平方米，约占总建筑面积的11%。
白山市中心城区各类建筑物在各时期所占比例对比情况见下图4-11。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



二、热负荷指标确定

（一）气象参数
白山市主要气象参数如下：
年平均气温                      5.3℃
极端最低气温                    -33.8℃
极端最高气温                    37.9℃
多年平均降水量                  883.4mm

冬季平均风速                    0.8m/s

冬季最多风向                    C  NNE

最大冻土深度                    1.36m

采暖室外计算温度                -21.5℃
采暖期平均温度                  -7.2℃
采暖期天数                      170天
温度≤5℃的起止日期              10月20日 ～ 翌年4月7日
冬季平均热负荷系数为：

[image: image13.wmf](

)

(

)

638

.

0

5

.

21

18

2

.

7

18

=

-

-

-

-

=

-

-

=

=

w

n

p

n

w

p

t

t

t

t

Q

Q

K

                    （4-2）
式中：
[image: image14.wmf]P

Q

——供暖期平均热负荷      W；
      
[image: image15.wmf]W

Q

——供暖期最大热负荷      W；
      
[image: image16.wmf]n

t

 ——室内计算温度          ℃；
      
[image: image17.wmf]p

t

 ——供暖期室外平均温度    ℃；
      
[image: image18.wmf]w

t

 ——供暖期室外计算温度    ℃。
（二）热负荷指标计算
根据以上对近、远期各类建筑面积的发展预测，并结合现状节能建筑比例情况和《白山市城市总体规划》（2015-2030年）对近期非节能建筑的改造规划，确定白山市中心城区各时期不同节能标准建筑的建筑面积所占比例，见下表4-2。
表4-2      白山市中心城区各时期不同节能标准建筑面积占总建筑面积比例（%）

	项  目
	住    宅
	公   建

	
	非节能
	节能50%
	节能65%
	非节能
	节能50%

	现  状
	30
	55
	15
	30
	70

	近远期
	15
	35
	50
	25
	75


根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34–2010）中所推荐的各类建筑采暖热指标及《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26–2018），吉林省地方标准《居住建筑节能设计标准（节能50%）》（DB22/T164–2007）、《居住建筑节能设计标准（节能65%）》（DB22/T450-2007）及《公共建筑节能设计标准》（GB50189–2015），其中“既有建筑节能改造工程”范围内既有建筑采用《居住建筑节能设计标准（节能50%）》和公共建筑采用公共建筑节能标准（节能50%）；新建建筑采用《居住建筑节能设计标准（节能65%）（2009年版）》和公共建筑采用公共建筑节能标准（节能50%）。同时参考一些工程实例，确定不同节能措施建筑的热负荷指标参见下表4-3。
表4-3                 白山中心城区不同节能措施建筑热指标（W/m2）

	住宅
	公建

	非节能
	节能50%
	节能65%
	非节能
	节能50%

	65
	45
	38
	75
	55


根据各时期节能建筑所占比例和不同节能措施建筑的热负荷指标参考值，结合当地供热公司实际的供热参数，分别确定各类建筑的综合热负荷指标（热指标包括5%的管网热损失）。计算方法如下：
在规划年限内，民用住宅建筑物的采暖热指标计算方法如下：
 qR= q1·A1%+ q2·A2%+ q3·A3%               （4-3）

式中：qR​——综合热指标，W/m2；

      q1——未采取节能措施平均热指标，W/m2；

q2——采取50%节能措施平均热指标，W/m2；

q3——采取65%节能措施平均热指标，W/m2；

A1——未采用节能措施建筑面积占总建筑面积的百分数；

A2——采用50%节能措施建筑面积占总建筑面积的百分数。

A3——采用65%节能措施建筑面积占总建筑面积的百分数。

公共建筑物采暖热指标计算方法如下：
 qC= q1·A1%+ q2·A2%                  （4-4）

式中：qC​——综合热指标，W/m2；

      q1——未采取节能措施平均热指标，W/m2；

q2——采取节能措施平均热指标，W/m2；

A1——未采用节能措施建筑面积占总建筑面积的百分数；

A2——采用节能措施建筑面积占总建筑面积的百分数。

通过计算，最终确定近、远期各类建筑供热热负荷指标，见下表4–4。
表4-4            白山市中心城区各时期建筑物供热综合热指标（W/m2）
	项  目
	住宅
	公建
	厂房及其它

	现  状
	50
	61
	110

	近远期
	44.5
	60
	100


注：表格内数据为白山市中心城区的综合热指标，各类建筑物热负荷计算时需按照建筑物节能类型分别计算，具体取值可参照表4-2。

（三）规划热负荷
通过类比相似城市供热情况，结合白山市中心城区发展特点，同时考虑改善能源利用结构，增加清洁能源和可再生能源利用比例，综合比较确定供热普及率。
住宅和公建建筑集中供热普及率确定时，考虑天然气、核能、电能、生物质等清洁能源和可再生能源在建筑物供热中应用情况，增加了清洁能源和可再生能源供热比例；通过类比相似工业区情况，并结合白山市工业发展特点，考虑到厂房建筑面积一部分不需要供热，而部分企业也自备热源供热。白山市中心城区规划期内综合供热普及率汇总表见表4-5。
表4-5                     规划期内综合供热普及率汇总表
	时期
	类别
	集中供热普及率

（%）
	分散式清洁能源供热普及率

（%）
	综合供热普及率

（%）

	近期
	住宅
	91.0
	4.0
	95.0

	
	公建
	94.0
	4.0
	98.0

	
	厂房及其它
	69.2
	30.0
	99.2

	远期
	住宅
	92.0
	7.0
	99.0

	
	公建
	93.0
	6.8
	99.8

	
	厂房及其它
	60.0
	35.0
	95.0


按照规划确定各类指标，预测白山市中心城区供热热负荷，集中供热热负荷预测见表4–6、表4–7，清洁能源和可再生能源供热热负荷预测见表4​–8。
表4-6                       集中供热采暖总热负荷表

	期限
	类别
	建筑面积

（万m²）
	集中供热

普及率

（%）
	供热面积

（万m²）
	供热指标

（W/ m²）
	热负荷

（MW）

	现状
	住宅
	1548
	-
	1491.2
	50
	745.60

	
	公建
	521
	-
	501.9
	61
	306.16

	
	厂房及其它
	111
	-
	106.9
	110
	117.59

	
	合计
	2180
	-
	2100
	-
	1169.35

	近期
	住宅
	1966.5
	91
	1789.5
	44.5
	796.33 

	
	公建
	627
	94
	589.4
	60
	353.64 

	
	厂房及其它
	256.5
	69.2
	177.5
	100
	177.50 

	
	合计
	2850
	89.7
	2556.4
	-
	1327.47

	远期
	住宅
	2343
	92.0
	2155.6
	44.5
	959.24 

	
	公建
	816.5
	93.0
	759.4
	60
	455.64 

	
	厂房及其它
	390.5
	60.0
	234.3
	100
	234.30 

	
	合计
	3550
	88.7
	3149.3
	-
	1649.18


表4-7                  各供热分区集中供热采暖热负荷预测表

	期限
	区域
	类别
	供热面积
（万m²）
	供热指标
（W/m²）
	热负荷
（MW）

	近期
	浑江东部
供热分区
	住宅
	1060
	44.5
	471.70

	
	
	公建
	300
	60
	180.00

	
	
	厂房及其它
	40
	100
	40.00

	
	
	小计
	1400
	-
	691.70

	
	浑江西部
生物质能

供热分区
	住宅
	35
	44.5
	15.58

	
	
	公建
	15
	60
	9.00

	
	
	厂房及其它
	0
	100
	0.00

	
	
	小计
	50
	-
	24.58

	
	浑江西部
核能

供热分区
	住宅
	259.5
	44.5
	115.47

	
	
	公建
	179.4
	60
	107.64

	
	
	厂房及其它
	97.5
	100
	97.50

	
	
	小计
	536.4
	-
	320.61

	
	江源
供热分区
	住宅
	405
	44.5
	180.23

	
	
	公建
	85
	60
	51.00

	
	
	厂房及其它
	40
	100
	40.00

	
	
	小计
	530
	-
	271.23

	
	板石
供热分区
	住宅
	30
	44.5
	13.35

	
	
	公建
	10
	60
	6.00

	
	
	厂房及其它
	0
	100
	0.00

	
	
	小计
	40
	-
	19.35

	
	合计
	2556.4
	-
	1327.47

	远期
	浑江东部
供热分区
	住宅
	1120
	44.5
	498.40

	
	
	公建
	350
	60
	210.00

	
	
	厂房及其它
	60
	100
	60.00

	
	
	小计
	1530
	-
	768.40

	
	浑江西部
生物质能

供热分区
	住宅
	70
	44.5
	15.58

	
	
	公建
	30
	60
	9.00

	
	
	厂房及其它
	0
	100
	0.00

	
	
	小计
	100
	-
	49.16

	
	浑江西部
核能

供热分区
	住宅
	460.6
	44.5
	204.96

	
	
	公建
	244.4
	60
	146.63

	
	
	厂房及其它
	114.3
	100
	114.30

	
	
	小计
	819.3
	-
	465.89

	
	江源
供热分区
	住宅
	470
	44.5
	209.15

	
	
	公建
	120
	60
	72.00

	
	
	厂房及其它
	60
	100
	60.00

	
	
	小计
	650
	-
	341.15

	
	板石
供热分区
	住宅
	35
	44.5
	15.58

	
	
	公建
	15
	60
	9.00

	
	
	厂房及其它
	0
	100
	0.00

	
	
	小计
	50
	-
	24.58

	
	合计
	3149.3
	-
	1649.18


表4-8               分散式清洁能源和可再生能源采暖热负荷预测表

	期限
	类别
	建筑面积

（万m2 ）
	分散式清洁能源
供热普及率

（%）
	供热面积

（万m2 ）
	供热指标

（W/ m2）
	热负荷

（MW）

	近期
	住宅
	1966.5
	4.0
	78.6
	44.5
	34.98

	
	公建
	627
	4.0
	25.0
	60
	15.00

	
	厂房及其他
	256.5
	30.0
	77.0
	100
	77.00

	
	合计
	2850
	6.4
	180.6
	-
	126.98

	远期
	住宅
	2343
	7.0
	164
	44.5
	72.98

	
	公建
	816.5
	6.8
	57.6
	60
	34.56

	
	厂房及其他
	390.5
	35.0
	136.7
	100
	136.70

	
	合计
	3550
	10.1
	358.3
	-
	244.24


（四）生活热水热负荷

目前，白山市中心城区建筑没有集中热水供应系统，居民是利用电热水器、太阳能热水器和燃气热水器来制取热水，部分公建利用太阳能热水器制取热水。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，生活热水负荷需求量随之增长，本规划对热水负荷的发展进行预测，由于白山市中心城区热水负荷发展分散度高，区域内不考虑新建集中热水供应热源。

住宅热水热指标：

近期：10W/㎡，生活热水供应面积按总建筑面积的8%考虑；

远期：15W/㎡，生活热水供应面积按总建筑面积的12%考虑。
公建热水热指标：

近期：3W/㎡，生活热水供应面积按总建筑面积的10%考虑；

远期：3W/㎡，生活热水供应面积按总建筑面积的15%考虑。
在规划年限内，白山市中心城区生活热水负荷需求量预测参见下表4–9。
表4-9                    白山市中心城区生活热水负荷需求预测

	期限
	类别
	建筑面积

（万m²）
	热水供应面积

（万m²）
	热指标

（W/ m²）
	热负荷

（MW）

	近期
	住宅
	1966.5
	157
	10
	15.7

	
	公建
	627
	75
	3
	2.25

	
	合计
	2593.5
	232
	7.7
	17.95

	远期
	住宅
	2343
	234
	15
	35.1

	
	公建
	816.5
	123
	3
	3.69

	
	合计
	3159.5
	357
	10.87
	38.79


（五）工业生产工艺用热热负荷

工业生产工艺用热热负荷采用工业用地热指标法确定，规划工业用热量指标折算标准蒸汽为0.8 t/ha 。根据《白山市城市总体规划（2015–2030年）》，规划如下：

近期白山市中心城区工业用地为1305.22公顷，同时根据总规对城市工业性质确定工业生产工艺用热的工业用地占总工业用地10%，所以得到近期规划工业用热量折算标准蒸汽为104.4 t/h；

远期白山市中心城区工业用地为1951.55公顷，同时根据总规对城市工业性质确定工业生产工艺用热的工业用地占总工业用地15%，所以得到远期规划工业用热量折算标准蒸汽为234.2 t/h。
第五章  热源规划

一、规划原则

在《白山市城市总体规划》（2015 - 2030）的原则指导下，根据中心城区近、远期热负荷发展情况，确保热源建设与中心城区发展同步并适当超前的原则。白山市中心城区的供热发展规划坚持以热电联产集中供热为主，清洁能源、区域锅炉房和可再生能源为辅的原则，其具体原则如下：

1．供热规划要在结合2030年总体规划的基础上，分阶段规划实施。

2．本地区能源消费结构以煤为主，清洁能源和可再生能源为辅，改善能源利用结构，逐步增加清洁能源和可再生能源在能源利用中的比例。

3．根据规划期末的热负荷需求量，确定规划热源的规模，适度超前，以提高供热保障能力。

4．统筹兼顾，近远结合，满足热用户热负荷增长的需求。根据热负荷的性质、参数及分布情况，考虑热源合理的供热半径，保证供热的可靠性，合理确定热源的数量和位置。
二、现有热源利用和撤并情况
近期：保留现状集中供热热源包括：白山热电有限责任公司（白山热电厂）、

华信锅炉房、煤线三期锅炉房、板石锅炉房。撤并的现状锅炉房包括：房达物业（金钢砂）锅炉房、虹桥锅炉房、白山浑江发电公司（浑江热电厂）、白山华能煤矸石发电有限公司（华能热电厂）。
远期：保留现状集中供热热源包括：白山热电有限责任公司（白山热电厂）、板石锅炉房。撤并的现状热源包括：华信锅炉房、煤线三期锅炉房。

三、规划热源

（一）集中供热热源规划

1．浑江东部供热分区

供热分区范围为东起北安大街、上甸子东桥，南至南福大街、铁南路、民安路，西至向江桥，北至板石沟河围合区域（热力站编号A01～A51、B01～B44、C01～C15、P01～P31），本区域为现状浑江区老城区，规划供热热源为白山热电厂、白山热电厂调峰热源、浑江西部调峰热源。

2．浑江西部生物质能供热分区
供热分区范围东起轴承路，南至南福大街，西至晴明路，北至不大远沟附近（热力站编号R19～R23、R44～R48），规划供热热源为生物质热电厂。

3．浑江西部核能供热分区
供热分区范围为东起民安路、向江路，南至黑沟跨线桥，西至通白线，北至滨江西街围合区域（该范围不包含浑江西部生物质能供热分区内面积）（热力站编号D01～D07、R01～R18、R24～R43、R49～R75）。本区域现状主要热源为虹桥锅炉房、华信区域锅炉房，规划供热热源为低温核能热源、浑江西部调峰热源。

4．江源供热分区
供热分区范围为分区范围为东起协力东街，南至民强大街，西至江源内环路，北至森工正岔街围合区域（热力站编号H01～H26、Q01～Q28）。本区域为现状江源区老城区，规划供热热源为华能区域锅炉房。

5．板石供热分区
板石供热分区的供热区域范围为金郑线板石镇供热区域（热力站编号E01～E04）。本区域现状热源为板石区域锅炉房，近期对其改扩建满足区域供热负荷及环保要求。

（二）清洁能源和可再生能源规划

按照吉林省清洁能源和可再生能源发展的指导思想，吉林省将发展生物质能、核能、太阳能、地热能、水电、风电等能源。因此，白山市中心城区在规划期内考虑发展一定比例清洁能源和可再生能源供热。结合白山市可利用能源情况，在集中供热范围以外，白山市中心城区规划一定比例建筑采用生物质能、核能、天然气、太阳能、生物质能、电能等能源供热。
规划近期清洁能源和可再生能源供热面积630.6万平方米，其中住宅供热面积290.1万平方米，公建供热面积176.4万平方米，厂房及其它供热面积164.1万平方米，规划供热热负荷为399.03MW。

规划远期清洁能源和可再生能源供热面积1258.3万平方米，其中住宅供热面积645.6万平方米，公建供热面积372万平方米，厂房及其它供热面积240.7万平方米，规划供热热负荷为751.19MW。
表5-1               规划各类清洁能源和可再生能源规模汇总表

	清洁能源和可再生能源种类
	各时期规划规模（万m2）
	备注

	
	近期
	远期
	

	天然气
	60.6
	158.3
	分散式

	核能
	400
	800
	集中式低温核能

	生物质能
	50
	100
	集中式生物质电厂

	电能
	40
	80
	分散式

	太阳能
	20
	40
	太阳能资源主要用于生活热水的制备

	其他
	60
	80
	分散式热泵能、垃圾发电供热等

	合  计
	630.6
	1258.3
	


1．天然气资源

天然气是一种清洁高效的能源，天然气的应用，对保护环境、改善生活质量具有积极意义。根据《吉林省天然气利用规划》，白山市近期规划建设一处分输站，规划设计规模1.8亿标立方米/年，同时近期也将有俄罗斯天然气的引入。建设用天然气锅炉供热的效率远高于燃煤锅炉，特别是小型的分户单独式燃气炉最大的优势是可减少供热管网热损失和外网投资等特点，并且可根据人们的作息情况随时做供热量调整，从而减少了系统运行的时间，可使单位供热面积能耗减少。直燃机优点是功能全、能同时或单独实现供热、制冷、生活热水供应，节约电能，有利于平衡用电峰谷，振动小、噪音低、负压运行、安全性好，能独立运转、出力稳定、寿命长，热能利用率高、设备年运转周期长，经济性好，可用于大型宾馆、写字楼等公共建筑。小型天然气锅炉房可以根据各工业企业用热用汽的特点和用量建设。
2．核能资源

核能供热以核裂变产生的能量为热源的城市集中供热方式。它是解决城市能源供应，减轻运输压力和消除烧煤造成的环境污染的一种新途径。由于采取了多重密封与屏蔽措施，因此核供热堆，特别是低温供热堆运行时排放到环境中的放射性物质甚至比烧煤锅炉还少得多。从经济上看，核供热堆的初始投资高于烧煤锅炉，但燃料费较省，与同功率的烧煤锅炉相比，每年核燃料的运输量仅约为煤量的十万分之一，可以输出100℃左右的热水供城市应用。比烧油锅炉的燃料费低得更多。有些国家已经开始发展核供热堆。已运行的核电站中，有十余座实行抽汽供热。

核供热堆是一种以输出显热为主的核能系统。可用于城镇居民供暖和综合利用。作为核电的补充，它的推广应用有助于改善能源结构，减排温室气体和改善城镇环境。核供热堆具有良好的固有安全性，系统简单，运行可靠，可以建在靠近居民稠密区，节省显热远距离输送的昂贵费用。世界上第一座5MW核供热试验堆于1989年在中国建成并运行。运行结果表明，中国开发的核供热堆具有优异的性能。
3．太阳能资源

太阳能的转换方式有光热转换、光电转换和光化学转换。接受或聚集太阳能并转化为热能，用于人们的生产和生活，是太阳能光热应用的基本形式；太阳能热利用产生的热能主要为低品位能源，特别适用于建筑上制备生活热水、供热、制冷、低温加热等领域。
白山市太阳能资源也比较丰富。年平均日照时间2259小时左右，日照率54%。极端最高温度为37.9℃，极端最低温度为-33.8℃，年平均降水量883.4mm，按照气象行标QX/T89-2008g规定的太阳能资源丰富程度等级划分，属于三类地区，太阳能资源较丰富具备开发利用价值。
白山市太阳能利用尚处于起步阶段，目前主要是以太阳能热水器为主，本次规划主要利用太阳能制备生活热水。

4．生物质能源

生物质能是重要的可再生能源，具有资源来源广泛、利用方式多样化、能源产品多元化、综合效益显著的特点。开发利用生物质能，对于发展循环经济、促进农村发展和农民增收以及培育和发展战略性新兴产业具有重要意义。

白山市全市耕地面积103000公顷，其中玉米种植面积75576公顷。玉米年产量66.66万吨，玉米秸秆产量99.98万吨，其中农户自用量不足总量25%，其余全部废弃。

生物质是通过光合作用而形成的各种有机体，包括所有的动植物和微生物。而生物质能，则是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用，可转化为常规的固态、液态、气态燃料，取之不尽用之不竭，是一种可再生能源。目前作为能源的生物质主要是农业、林业及其它废弃物：如各种农作物秸秆、糖类作物、淀粉作物和油料作物、林业及木材加工废弃物、城市和工业有机废弃物、以及动物粪便等。生物质能源利用主要有以下几种方式：

（1）生物质液体燃料

生物质液体燃料主要有两种技术，一种是通过种植能源作物生产乙醇和柴油，另一种是利用农作物秸秆或林木质生产柴油或乙醇。生物质液体燃料是一种优质的工业燃料，不含硫及灰份，既可以直接代替汽油、柴油等石油燃料，也可以作为民用燃烧或内燃机燃料，

（2）生物质固体成型燃料

生物质固体成型燃料（BMF）是采用木屑、秸秆等农林废弃物作为原材料，经过粉碎、烘干、混合、挤压等工艺，制成颗粒状的可直接燃烧的一种新型清洁燃料。

（3）生物质气体燃料

生物质气体燃料主要有两种技术，一种是利用动物粪便、工业有机废水和城市生活垃圾通过厌氧消化技术生产沼气，用作居民生活燃料或工业发电燃料，这既是一种重要的保护环境的技术，也是一种重要的能源供应技术，沼气技术已非常成熟，并得到了广泛应用。另一种是通过高温热解技术将秸秆或木质转化为一氧化碳为主的可燃气体，用于居民生活燃料或发电燃料，由于生物质热解气的焦油问题还难以处理，致使目前生物质热解气化技术的应用还不够广泛。

（4）生物质发电

生物质发电技术是将生物质能源转化为电能的一种技术，主要采用农作物秸秆和林业废弃物作为发电原料。生物质发电包括以下几种：

1）直接燃烧发电，是指把生物质原料送入适合生物质燃烧的特定蒸汽锅炉中，生产蒸汽，驱动蒸汽轮机，带动发电机发电。

2）混合燃烧发电，是指将生物质原料应用于燃煤电厂中，是生物质和煤两种原料进行发电，主要有两种方式：一种是将生物质原料直接送入燃煤锅炉燃烧，另一种是先将生物质原料在气化锅炉中气化成可燃气体，再通入燃煤锅炉燃烧。

3）气化发电，是指在气化炉中将生物质原料气化，生产可燃气体，经过气化，供给内燃气或小型蒸汽轮机，带动发电机发电。

4）沼气发电，是指利用厌氧发酵技术将屠宰场或其它有机废水以及养殖场的家禽粪便进行发酵，产生沼气，供给内燃气或燃气轮机，带动发电机发电，也可以供给蒸汽锅炉，产生蒸汽，带动蒸汽轮机发电。

从以上生物质能源利用方式可以看出，生物质作为固体成型燃料、气体燃料以及生物质发电过程中，可以直接或间接进行供热，这也是将来边远地区供热用热发展的一个方向。
5．垃圾焚烧

随着经济的发展和人民生活水平的提高，以家庭为主及从办公室、餐馆、饭店和菜场等处排出的生活垃圾量越来越大，城市垃圾已成为严重的社会问题。垃圾焚烧发电技术在国外已经有50多年的历史，在工艺和设备上都比较成熟，自40年代德国和法国率先开发了垃圾焚烧技术以来，欧洲、美国、日本等发达国家的城市垃圾处理也迅速向垃圾能源的方向发展。在我国，城市生活垃圾焚烧技术已日渐成熟，已实现了垃圾焚烧炉设备全部国产化，并有示范工程，而且已显示出它的可靠性、稳定性，据相关资料介绍，北京、天津、武汉、长沙、南京、温州、汕头、珠海、中山等城市都有发展规划。
随着白山市城市建设的发展，规划远期可对条件适合的区域考虑建设垃圾焚烧发电供热，满足城市用热需求。

6．其他

除规划集中供热和利用天然气、电能、生物质等清洁能源和可再生能源以外，其他用户供热用热由太阳能、热泵等清洁能源做补充；生活热水用热主要由电能做补充。

（三）生活热水热源规划

按照《吉林省住房城乡建设事业“十二·五”规划》，“十二五”期间积极发展可再生能源，在适合应用的新建住宅和办公建筑中全部应用太阳能热水。因此，规划生活热水负荷主要由太阳能热水器、电热水器、燃气热水器供应。本次规划不规划集中生活热水热源。规划近期生活热水供应面积232万平方米，生活热水负荷为17.95MW；规划远期生活热水供应面积357万平方米，生活热水负荷为38.79MW。
（四）工业生产热源规划

根据《白山市城市总体规划（2015–2030年）》，白山市工业企业主要分布在浑江区西部以及江源区，主要以小型医药食品企业、汽车零部件加工企业和特色新材料企业为主，且分布较为分散。因此，规划工业生产用汽热源以企业自备热源为主，由企业自行解决，本次规划不规划集中工业生产热源。

近期规划工业用热量折算标准蒸汽为104.4 t/h，远期规划工业用热量折算标准蒸汽为234.2 t/h。
四、集中供热热源能力平衡

至规划期末规划热源共计6座，包括1座热电厂（厂内配套调峰热源），1处低温核能热源、1座生物质热电厂、2座区域锅炉房、1座调峰锅炉房。
（一）浑江东部供热分区
该分区主要热源为白山热电有限责任公司（白山热电厂），热源厂装机容量为2×300MW，现状单台最大供热能力240MW，最大供热能力480MW；调峰热源为厂区电蓄热调峰热水锅炉，最大调峰能力240MW，以及西部调峰热源，远期最大调峰能力182MW。

（1）近期供热范围及热负荷

近期：供热范围为浑江东部供热分区（热力站编号A01～A51、B01～B44、C01～C15、P01～B13）。近期规划集中供热面积1400万平方米，其中住宅供热面积1060万平方米，公建供热面积300万平方米，厂房及其他供热面积40万平方米，规划最大供热热负荷691.7MW。
（2）近期调峰量

供热期室外计算温度下，热电厂供热能力为480MW，供热范围内热负荷为691.7MW，所以，当供热期室外计算温度下，需由调峰热源补充热211.7MW。经计算，当室外温度达到-9.2℃时，热电厂接近满负荷，需启动调峰锅炉房。近期，热电厂热化系数为0.69。

（3）远期供热范围及热负荷
远期：供热范围为浑江东部供热分区（热力站编号A01～A51、B01～B44、C01～C15、P01～P31）。远期规划集中供热面积1530万平方米，其中住宅供热面积1120万平方米，公建供热面积350万平方米，厂房及其他供热面积60万平方米，规划最大供热热负荷768.4MW。
（4）远期调峰量

供热期室外计算温度下，热电厂供热能力为480MW，供热范围内热负荷为768.4MW，所以，当供热期室外计算温度下，需由调峰热源补充热288.4MW。经计算，当室外温度达到-6.5℃时，热电厂接近满负荷，需启动调峰锅炉房。远期，热电厂热化系数为0.62。

（5）供热平衡分析

表5-2                    浑江东部供热分区热源平衡表
	序号
	期限
	规划负荷
	热源
	备注

	
	
	供热面积
（万m2）
	热负荷
（MW）
	热源名称
	供热能力
（MW）
	

	1
	近期
	1400
	691.7
	白山热电厂
	480
	热源满足近期要求，富裕23MW。

	
	
	
	
	白山热电厂
调峰热源
	240
	

	2
	远期
	1530
	768.4
	白山热电厂
	480
	

	
	
	
	
	白山热电厂
调峰热源
	240
	

	
	
	
	
	西部调峰热源
	48.4
	


（6）事故工况下（热电厂一台机组出现事故时）供热保障分析

供热系统的可靠性是衡量安全供热能力的重要指标，应尽可能提高供热的可靠性，当冬季室外供热计算温度（最不利气候条件）时热电厂出现事故时，至少应保证最低的供热量，以使事故状态下供热管线、设备及室内供热系统安全运行。根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34–2010）要求，供热量保障率不低于65%。

选择冬季室外供热计算温度（最不利气温条件）下，当热电厂一台300MW机组出现事故情况下，对近、远期热电厂进行事故工况下供热保证分析。
近期：热电厂供热区域内总热负荷为691.7MW。假设一台300MW机组出现故障时，另一台机组最大供热能力240MW。发生事故时，启动调峰厂区锅炉房全部供热能力，与热电厂并联运行。此时，热电厂承担热负荷为240MW，调峰锅炉房承担热负荷为240MW，供热量保障率为69%，满足要求。

远期：热电厂供热区域内总热负荷为768.4MW。假设一台300MW机组出现故障时，另一台机组最大供热能力240MW。发生事故时，启动调峰厂区锅炉房全部供热能力，与热电厂并联运行。此时，热电厂承担热负荷为240MW，调峰锅炉房承担热负荷为288.4MW，供热量保障率为69%，满足要求。

表5-3          白山热电厂一台机组事故工况下各热源供热负荷平衡表
	规划
期限
	设计温度条件下热源供热分配

	
	供热区域

浑江东部

热负荷
	供热区域热负荷
	是否满足

供热保障率要求

（热源供热能力/供热区域热负荷≥65%）

	
	
	白山热电厂

供热机组
	白山热电厂

调峰热源
	西部调峰热源
	

	近期
	691.7
	240
	240
	0
	均满足

	远期
	768.4
	240
	240
	48.4
	均满足


（二）浑江西部生物质能供热分区

该供热分区主要热源为城区西部生物质热电厂，热电厂安装1台130t生物质锅炉，配套1台30MW发电机组，最大供热能力50MW。

（1）近期供热范围及热负荷

近期：供热范围为浑江西部生物质能供热分区（热力站编号R19～R23）。近期规划集中供热面积50万平方米，其中住宅供热面积35万平方米，公建供热面积15万平方米，规划最大供热热负荷24.58MW。
（2）远期供热范围及热负荷

远期：供热范围为浑江西部供热分区（热力站编号R19～R23、R44～R48）。远期规划集中供热面积100万平方米，其中住宅供热面积70万平方米，公建供热面积30万平方米，规划最大供热热负荷49.16MW。
（3）供热平衡分析
表5-4                     浑江西部生物质能供热分区热源平衡表

	序号
	期限
	规划负荷
	热源
	备注

	
	
	供热面积

（万m2）
	热负荷

（MW）
	热源名称
	供热能力

（MW）
	

	1
	近期
	50
	24.58
	生物质热电厂
	50
	

	2
	远期
	100
	49.16
	生物质热电厂
	50
	


（4）事故工况下供热保障分析

生物质热电厂与西部调峰热源距离较近（距离小于2千米），且与西部调峰热源、核能热源供热主管线设置联网管线。该分区供热面积较小，事故工况下利用核能或西部调峰热源的热量对其进行补充，可满足供热量保障率。
（三）浑江西部核能供热分区

该分区主要热源为低温核能热源，热源厂近期先建设1台200MW机组，单台最大供热能力200MW，远期再扩建1台200MW机组，远期最大供热能力400MW；调峰热源为西部调峰热源，最大调峰能力182MW；近期保留华信锅炉房作为上述两座热源建设过程中及事故状态下的备用热源，供热能力92 MW。

（1）近期供热范围及热负荷

近期：供热范围为浑江西部核能供热分区（热力站编号D01～D07、R01～R18、R24～R43）。近期规划集中供热面积536.4万平方米，其中住宅供热面积259.5万平方米，公建供热面积179.4万平方米，厂房及其他供热面积97.5万平方米。规划最大供热热负荷320.61MW。
（2）近期调峰量

供热期室外计算温度下，低温核能热源供热能力为200MW，供热范围内热负荷为320.61MW，所以，当供热期室外计算温度下，需由调峰热源补充热120.61MW。经计算，当室外温度达到-6.6℃时，低温核能热源接近满负荷，需启动调峰锅炉房。

（3）远期供热范围及热负荷

远期：供热范围为浑江西部供热分区（热力站编号D01～D07、R01～R18、R24～R43、R49～R75）。远期规划集中供热面积819.3万平方米，其中住宅供热面积460.6万平方米，公建供热面积244.4万平方米，厂房及其他供热面积114.3万平方米。规划最大供热热负荷465.89MW。
（4）远期调峰量

供热期室外计算温度下，低温核能热源供热能力为400MW，供热范围内热负荷为465.89MW，所以，当供热期室外计算温度下，需由调峰热源补充热65.89MW。经计算，当室外温度达到-15.9℃时，低温核能热源接近满负荷，需启动调峰锅炉房。

（5）供热平衡分析
表5-5                   浑江西部核能供热分区热源平衡表
	序号
	期限
	规划负荷
	热源
	备注

	
	
	供热面积
（万m2）
	热负荷
（MW）
	热源名称
	供热能力
（MW）
	

	1
	近期
	536.4
	320.61
	低温核能热源
	200
	热源满足近期要求富余61.39MW。

	
	
	
	
	西部调峰热源
	120.61
	

	2
	远期
	819.3
	465.89
	低温核能热源
	400
	热源满足远期要求，调峰热源通过联网管线补充浑江东区48.4MW，剩余富余67.71MW。

	
	
	
	
	西部调峰热源
	65.89
	


（6）事故工况下（低温核能热源一台机组出现事故时）供热保障分析

选择冬季室外供热计算温度（最不利气温条件）下，当低温核能热源一台200MW机组出现事故情况下，对近、远期低温核能热源进行事故工况下供热保证分析。
近期：该供热分区内总热负荷为320.61MW。假设一台200MW机组出现故障时，剩余西部调峰热源供热能力182MW、华信区域锅炉房供热能力92MW，合计274MW。供热量保障率为85%，满足要求。

远期：该供热分区内总热负荷为465.89MW。假设一台200MW机组出现故障时，剩余1台机组供热能力200MW、西部调峰热源供热能力133.6MW（调峰热源已通过联网管线补充浑江东区48.4MW），合计333.6MW。供热量保障率为72%，满足要求。

表5-6          低温核能热源一台机组事故工况下各热源供热负荷平衡表
	规划
期限
	设计温度条件下热源供热分配

	
	供热区域

浑江西部

核能热负荷
	供热区域热负荷（MW）
	是否满足

供热保障率要求

（热源供热能力/供热区域热负荷≥65%）

	
	
	低温核能热源
	西部调峰热源
	华信锅炉房
	

	近期
	320.61
	0
	182
	92
	均满足

	远期
	465.89
	200
	133.6
	0
	均满足


（四）江源供热分区

该分区主要热源为江源区域锅炉房，锅炉房已安装2台91MW循环流化床燃煤锅炉，预计近期扩建1台91MW循环流化床燃煤锅炉，最大供热能力273MW，远期再扩建1台91MW循环流化床燃煤锅炉，最大供热能力364MW；近期保留该分区内的煤线三期锅炉房作为事故状态下的备用热源，最大供热能力42MW。

（1）近期供热范围及热负荷

近期：供热范围为江源供热分区（热力站编号H01～H26、Q01～Q12）。近期规划集中供热面积530万平方米，其中住宅供热面积405万平方米，公建供热面积85万平方米，厂房及其他供热面积40万平方米，规划最大供热热负荷271.23MW。

（2）远期供热范围及热负荷
远期：供热范围为江源供热分区（热力站编号H01～H26、Q01～B28）。远期规划集中供热面积650万平方米，其中住宅供热面积470万平方米，公建供热面积120万平方米，厂房及其他供热面积60万平方米，规划最大供热热负荷341.15MW。
（3）供热平衡分析

表5-7                       江源供热分区热源平衡表

	序号
	期限
	规划负荷
	热源
	备注

	
	
	供热面积

（万m2）
	热负荷

（MW）
	热源名称
	供热能力

（MW）
	

	1
	近期
	530
	271.23
	江源区域

锅炉房
	273
	

	2
	远期
	650
	341.15
	江源区域

锅炉房
	364
	


（4）事故工况下（锅炉房一台锅炉出现事故时）供热保障分析

选择冬季室外供热计算温度（最不利气温条件）下，当锅炉房一台91MW锅炉出现事故情况下，对近、远期江源供热分区进行事故工况下供热保证分析。
近期：锅炉房供热区域内总热负荷为271.23MW。假设锅炉出现故障时，另两台锅炉最大供热能力182MW，备用热源煤线三期锅炉房最大供热能力42MW，合计224MW，供热量保障率为83%，满足要求。

远期：锅炉房供热区域内总热负荷为341.15MW。假设锅炉出现故障时，另三台锅炉最大供热能力273MW，供热量保障率为80%，满足要求。

表5-8           华能热电厂一台机组事故工况下各热源供热负荷平衡表
	规划
期限
	设计温度条件下热源供热分配

	
	供热区域

江源

热负荷
	供热区域热负荷
	是否满足

供热保障率要求

（热源供热能力/供热区域热负荷≥65%）

	
	
	江源区域锅炉房
	煤线三期锅炉房
	

	近期
	271.23
	182
	42
	均满足

	远期
	341.15
	273
	0
	均满足


（五）板石供热分区

（1）供热范围及热负荷
板石区域锅炉房位于白山市浑江区北部，已安装1台14MW燃煤热水锅炉，根据环保要求，近期可改建此燃煤锅炉为清洁能源锅炉或增设环保设备，同时，根据热负荷发展，近期再扩建1台14MW清洁能源热水锅炉，近期供热面积为40万平方米，热负荷为19.35MW，远期供热面积约50万平方米，热负荷为24.58MW。

（2）供热平衡分析

表5-9                     板石供热分区热源平衡表

	序号
	期限
	规划负荷
	热源
	备注

	
	
	供热面积

（万m2）
	热负荷

（MW）
	热源名称
	供热能力

（MW）
	

	1
	近期
	40
	19.35
	板石锅炉房
	14
	改建现状一台14MW锅炉满足环保要求，再扩建一台14MW清洁能源锅炉

	2
	远期
	50
	24.58
	板石锅炉房
	28
	


五、新建及扩建集中供热热源

从以上热源平衡分析可以看出，本次供热规划需新建集中供热热源2座，分别是生物质热电厂、低温核能热源。扩建集中热源2座，分别为江源区域锅炉房、板石锅炉房。

（一）生物质热电厂（白山市生物质热电联产项目）

根据国家对清洁能源采暖的政策要求，结合白山市白山市及周边可供的生物质资源量，吉林华美新能源（集团） 有限公司提出建设白山市生物质热电联产项目 （以下简称“本项目”）。本项目建设规模为 1 台 130t/h 高温高压循环流化床生物质锅炉，配 1 台 N30-8.83 型凝汽式汽轮发电机组。本项目通过汽机低真空循环水供热方式向白山城区提供采暖热源，最大供热能力约50MW。目前项目可研已获得发改部门批复。

本项目厂址位于吉林省白山市浑江区新型工业园区，浑江区鹤大公路G201北侧。厂址区域为项目单位的自有土地，占地面积46600平方米，场地东低西高，厂区内不压矿，地上、地下均未发现有文物古迹，亦不在自然保护区范围内。
    白山市是重点林区，是全国重要木材生产基地之一，也是国家主体功能区建设试点示范地区。全市现有林业用地面积162.12万公顷，活立木蓄积1.87亿立方米，森林覆盖率83.2%。据统计，白山市粮食作物播种面积5.85万公顷，全年粮食总产量28.7万吨。白山市全年粮食作物播种面积5.85万公顷，粮食总产量28.7万吨，可收集秸秆资源量约29万吨，包括柳河县可收集秸秆资源量90万吨，合计119万吨。本项目燃料以玉米秸秆、枝桠材、木耳菌棒等生物质颗粒为主，掺烧散料。目前已经与周边生物质收储公司签订合作协议，燃烧供应可靠性完全可以保障。本项目生产用水全部采用白山市虹桥污水处理有限公司处理后的中水，水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 中一级 A 标准。本项目除灰渣系统为干式除灰渣系统， 锅炉所产生的灰渣全部综合利用。 本项目厂内不设专用贮灰渣场，由综合利用单位贮存。
工程进度安排：2019年7月开工，2020年10月投产。

（二）低温核能热源

根据上述章节对白山市供热负荷的计算，随着虹桥锅炉房的取消以及浑江西部供热分区面积的增加，对此区域新建集中供热热源已经迫在眉睫。根据白山市供热管理处提供资料，2019年4月17日，由吉林核电开发的白山核能供热示范项目初步可行性研究报告通过专家评审，项目继锁定开发权、厂址普选之后，又实现了一个重要里程碑，取得了阶段性进展。城市集中供热专用低温核供热堆属于清洁能源。这种堆的压力为1～2MPa，可以输出100℃左右的热水供城市应用。由于反应堆工作参数低，安全性好，可建造在城市近郊。
项目初步选址有两处，分别为青山湖厂址和关门砬子厂址。青山湖厂址位于浑江区黑卧子沟西北侧，东距白山市政府约2.7千米、浑江干流2.8千米、201国道约2.4千米，东北距库仓沟屯约1.8千米、距江源区政府约20千米；关门砬子厂址位于浑江区关门砬子北侧，南距浑江干流5.7千米、201国道约5千米，东北距白山市政府约5.8千米、东北距江源区政府约24.5千米。项目占地面积约100000平方米。本规范方案中，项目地址暂按关门砬子厂址考虑。

核供热堆是一种以输出显热为主的核能系统。可用于城镇居民供暖和综合利用。作为核电的补充，它的推广应用有助于改善能源结构，减排温室气体和改善城镇环境。核供热堆具有良好的固有安全性，系统简单，运行可靠，可以建在靠近居民稠密区，节省显热远距离输送的昂贵费用。世界上第一座5MW核供热试验堆于1989年在中国建成并运行。运行结果表明，中国开发的核供热堆具有优异的性能。
本热源拟采用一体式反应堆。反应堆深埋地下并配置钢制安全壳有效屏蔽放射性，只产生较低温蒸汽或热水，相比于压水堆电站，压力温度较低。无汽轮机、发电机等设备；设置中间隔离回路，避免放射性由一回路传播至用户，设置高于一回路压力的中间隔离回路，即使发生泄漏，也只能由二回路向一回路泄漏；基于换热器配置和负荷调节，实现多用途，满足民用和工业供热需求。

本低温核能热源近期供热能力为200MW，远期总供热能力为400MW。

（三）江源区域锅炉房

江源区域锅炉房厂址位于白山市江源区X089县道旁，目前安装2台91MW循环流化床热水锅炉，占地面积约20000平方米，煤库利用现状华能白山煤矸石发电有限公司场地，根据区域热负荷发展需要，近期拟扩建1台91MW循环流化床热水锅炉，总锅炉台数为3台，最大供热能力为273MW；远期拟再扩建1台91MW循环流化床热水锅炉，总锅炉台数为4台，最大供热能力为364MW。扩建场地利用华能白山煤矸石发电有限公司拆除后用地，预计远期占地面积约70000平方米。

（四）板石锅炉房

板石锅炉房位于板石供热分区，已安装1台14MW燃煤热水锅炉，根据环保要求，近期可改建此燃煤锅炉为清洁能源锅炉或增设环保设备，同时，根据热负荷发展，近期再扩建1台14MW清洁能源热水锅炉，热源厂最大供热能力达到28MW。

六、新建调峰热源
调峰热源设置的初衷主要是考虑供热系统的节能及经济性，其次是安全性。即在采暖初、尾期热负荷较小时尽量多的利用热电厂的余热及较经济的热源供热，而调峰热源在此时是不投入运行的。

本次规划考虑新建2座调峰热源，即白山热电厂内部调峰热源、浑江西部调峰热源。

（一）白山热电厂内部调峰热源

白山热电厂目前已经满负荷运行，且无调峰热源，同时在事故状态下的供热保障率低于65%。根据《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011中对热化系数的要求，白山热电厂应配套建设调峰热源。

本次规划的调峰热源，拟建于现状白山热电厂厂区内，利用现有厂区内建设锅炉房一座，占地面积约2300平方米，安装建设6台40MW直热式高压电极锅炉+10000m³蓄热水罐组成一套电蓄热调峰装置。项目建设完成后，总调峰能力为240MW。

项目计划2020年6月开工建设，2020年10月投产运行。
（二）浑江西部调峰热源

根据热源平衡分析可以看出，浑江西部核能供热分区主热源建设后，由于其单台机组容量较大，且持续恒定负荷运行更为经济，为满足其调峰，同时兼顾近远期取缔虹桥和华信锅炉房时的供热需要，规划建设浑江西部调峰热源。

浑江西部调峰热源建设位置在总体规划中已经预留，位于浑江区西部南富大街南侧，占地面积约108000平方米，根据上述热平衡表分析，拟建浑江西部调峰热源主要承担近远期低温核能热源的调峰任务，以及远期白山热电厂的调峰任务。低温核能热源单台机组供热能力为200MW，结合事故状态下最低供热保障率的要求，因此建议拟建调峰热源规模为2×91MW（2×130吨/小时）锅炉，并根据负荷发展预留扩建端，同时，根据负荷变化，适时逐渐取缔位于城市居住区内的华信区域锅炉房。

供热管网规划

一、供热介质及参数的确定

供热管网供热介质及供热参数的确定十分重要，随着城市供热规模日趋扩大，供热半径越来越大，供热介质及参数的确定是一个综合性的技术、经济问题，应结合城市的具体情况，根据供热介质的制备方式，供热管网系统形式，供热时间的长短以及管理水平，同时还要对近、远期负荷进行统筹考虑，全面分析。

供热管网采用间接连接方式有利于降低工程造价，避免水力失调，降低用户间相互干扰，提高供热安全和质量，便于运行维护。同时一次网供回水温度的高低直接决定着工程的造价，从减小一次性投资和运行经济方面分析，应选取大温差的供热模式。
（一）供热介质选择

承担民用建筑采暖、通风、空调及生活热水热负荷的城镇供热管网应采用水作为供热介质。

承担生产工艺热负荷和采暖、通风、空调及生活热水热负荷的城镇供热管网，当生产工艺负荷为主要负荷时，应采用蒸汽作为供热介质。

（二）供热介质参数

根据《城镇供热管网设计规范》规定，热水供热管网最佳设计供、回水温度，应结合具体工程条件，考虑热源、供热管线、热用户系统等方面的因素，进行技术经济比较确定。当不具备条件时，热水热力网供、回水温度可按下列原则确定：以热电厂或大型区域锅炉房为热源时，设计供水温度可取110℃～150℃，回水温度不应高于70℃。考虑到热力网运行的安全性及管网建设的经济性，本规划热力网供、回水温度设定为110℃/50℃。

二、供热管网规划

（一）热网布置原则

1．城镇供热管网的布置应在城镇规划的指导下，根据热负荷的分布、热源位置、其他管线及构筑物、园林绿地、水文、地质条件等因素，经技术经济比较确定。

2．城镇供热管网规划尽可能考虑原有管网的改造与利用，以避免重复建设，最大限度节省资金。

3．城镇供热管网供热量以远期最大负荷为计算依据。

4．积极推进供热系统自动化建设进程，提高热力网运行的调控能力，消除管网水力失调，最大限度地节约供热资源。

5．增加各个管网之间的联通管线，提高各个热网之间的互补能力。
（二）热网规划

1．城镇供热管网管道位置的确定

为了节约用地，降低造价，运行安全可靠，便于维护，城镇供热管网管道的位置应符合下列规定：

（1）城镇道路上的供热管道应平行于道路中心线，并宜敷设在车行道以外，同一条管道应只沿街道的一侧敷设；

（2）穿越厂区的供热管道应敷设在易于检修和维护的位置；

（3）通过非建筑区的供热管道应沿公路敷设；

（4）供热管网选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。

2．城镇供热管网管道管径的确定

管网设计时，各管段的直径是根据供热管网各管段的计算流量和比压降范围来选定，而流量大小最终由热负荷而确定。管径确定前，对各管段的现有热负荷进行准确计算，对负荷将来的增容进行合理预测。

3．管网布置

随着我国城市集中供热热源点的减少，供热半径相对增大，供热管网的建设投资大，一般占整个供热工程总投资的50%以上。热网主干线力求接近热负荷密集区，避免管线过长，造成阻力损失及投资增大。热网以环状或网格状布置，水力工况和控制十分复杂，同时网格状管网投资非常高。在现阶段，城市供热管网优化设计是以投资、运行和维护的总和最小为目标函数，把实际工程的要求作为约束条件，然后用最优化方法，求出实际问题的最优解。在充分考虑系统的安全性和经济性的前提下，本规划每个热源供热管网树枝状布置为主，在条件允许经济合理情况下，相邻热源间主干管通过连通管连接，形成多热源供热系统，提高供热安全保障力。

截止到2019年底，白山市区供热管线总长度约223.6千米，现状十五年以上老旧管网11.4千米。共有热力站146座，平均每座热力站的供热面积约为13.07万平方米，均为自动化热力站，全部为间接供热。其中供热面积20万以上的热力站18座；供热面积小于2万平方米的4座。

根据热负荷分布情况和《白山市城市总体规划（2015–2030年）》要求，在尽可能的利用原有城市管网基础上，为配合热源建设新增城市管网如下：

本次规划，共规划新增城市供热一次管线125.51千米，共规划热力站281座。其中：规划改造供热管网约9.0千米，利用现状热力站145座，撤并热力站1座。可满足本规划期内城市供热发展的需要。白山市中心城区供热外网统计见表6–1。
（1）浑江东部供热分区：规划新增主次干管沿城市规划主次干道敷设，规划供热一次网管线35.24千米，其中改造供热一次网管线2.5千米。共规划热力站141座，其中新建热力站31座，利用现状热力站110座。

（2）浑江西部生物质能供热分区：规划新增主次干管沿城市规划主次干道敷设，规划供热一次网管线5.1千米，均为新建。共规划热力站10座，均为新建。
（3）浑江西部核能供热分区：规划新增主次干管沿城市规划主次干道敷设，规划供热一次网管线49.84千米，其中改造供热一次网管线2.5千米。共规划热力站72座，其中新建热力站65座，利用现状热力站7座。

（4）江源供热分区：规划新增主次干管沿城市规划主次干道敷设，规划供热一次网管线34.03千米，其中改造供热一次网管线5.0千米。共规划热力站54座，其中新建热力站28座，利用现状热力站26座。

（5）板石供热分区：规划新增主次干管沿城市规划主次干道敷设，规划供热一次网管线1.3千米。共规划热力站4座，其中新建热力站2座，利用现状热力站2座。
表6-1                   白山市中心城区新增供热一次网统计表
	供热分区
	2020-2025年
	2026-2030年

	
	管径
	长度（km）
	管径
	长度（km）

	浑江东部

供热分区
	DN800
	9.40
	DN800
	0

	
	DN600
	2.20
	DN600
	0

	
	DN500
	0.80
	DN500
	0.64

	
	DN400
	0.50
	DN400
	1.00

	
	DN350
	0
	DN350
	2.55

	
	DN300
	1.20
	DN300
	1.50

	
	DN250
	5.91
	DN250
	7.11

	
	DN200
	1.47
	DN200
	0.96

	
	小计
	21.48
	小计
	13.76

	浑江西部

生物质能

供热分区
	DN500
	0.60
	DN500
	0

	
	DN400
	0
	DN400
	0.80

	
	DN350
	0.70
	DN350
	0

	
	DN300
	0.60
	DN300
	0.40

	
	DN250
	1.00
	DN250
	1.00

	
	小计
	2.90
	小计
	2.20

	浑江西部

核能

供热分区
	DN1000
	6.20
	DN1000
	0

	
	DN900
	1.90
	DN900
	0

	
	DN800
	4.30
	DN800
	0

	
	DN700
	1.30
	DN700
	0

	
	DN600
	4.20
	DN600
	0

	
	DN500
	0.60
	DN500
	1.50

	
	DN400
	1.92
	DN400
	2.41

	
	DN350
	0.86
	DN350
	1.32

	
	DN300
	2.60
	DN300
	2.14

	
	DN250
	6.11
	DN250
	5.43

	
	DN200
	4.22
	DN200
	2.56

	
	小计
	34.21
	小计
	15.63

	江源

供热分区
	DN600
	6.00
	DN800
	0

	
	DN500
	2.00
	DN500
	4.00

	
	DN400
	1.10
	DN400
	3.00

	
	DN300
	1.30
	DN300
	1.05

	
	DN250
	6.54
	DN250
	3.69

	
	DN200
	3.02
	DN200
	2.33

	
	小计
	19.96
	小计
	14.07

	板石

供热分区
	DN400
	0.50
	DN400
	0

	
	DN300
	0
	DN300
	0.60

	
	DN250
	0.20
	DN250
	0

	
	小计
	0.70
	小计
	0.60

	
	合计
	79.25
	合计
	46.26


4．管网敷设方式

供热管网的敷设方式有地上敷设和地下敷设两类。

（1）地上敷设
地上敷设是将供热管道设在地面上的独立支架或建筑物的墙壁上。地上敷设不受地下水位的影响，运行时维修检查方便。同时，只有支承结构基础的土方工程，施工土方量小，是一种比较经济的敷设方式。其缺点是占地面积较大、管道热损失大、在某些场合不够美观。地上敷设方式一般适用于地下水位较高，年降雨量较大，地质土为湿陷性黄土或腐蚀性土壤，或地下敷设时需进行大量土石方工程的地区。在市区范围内，地上敷设多用于工厂区内部或对市容要求不同的地段。在厂区内，地上管道应尽量利用建筑物的外墙或其他永久性的构筑物。在地震活动区，应采用独立支架或地沟敷设方式比较可靠。

（2）地下敷设
在城市中，由于市容或其他地面的要求不能采用地上敷设时，或在厂区内地上敷设困难时，就需要采用地下敷设。常用的地下敷设包括通行地沟和直埋两种敷设方式。
1）通行地沟
在通行地沟中，要保证运行人员能经常对管道进行维护。因此，地沟的净高不应低于1.8m，通道宽度不应小于0.7m，沟内应有照明设施，同时还要设置自然通风或机械通风，以保证沟内温度不超过40℃。由于通行地沟的造价比较高，一般不采用这种敷设方式。但在重要干线、与公路、铁路交叉、不准阻断交通的繁华路口、不允许开挖路面检修的地段、或管道数目较多时，局部采用这种敷设方式。
2）直埋敷设
直埋敷设是将供热管道直接埋设在地下。由于保温结构与土壤直接接触，它同时起保温和承重两个作用。因此，直埋敷设对于保温结构既要求有较低的导热系数和防水性能，又要求有较高的耐压强度。采用直埋敷设能减少土方工程，还能节约建造地沟的材料和工时，所以它是最经济的一种敷设方式。

根据上述敷设方式的特点，针对供热管线经过的地形、地貌，以及管线周围的建筑设施等进行综合分析，规划供热管网主要采用直埋敷设，对于过河管线采用河底直埋敷设或者架空沿桥敷设。

5．管材、管道附件、管道防腐及保温
供热管网管道管材应采用无缝钢管、电弧焊或高频焊焊接钢管。管径小于200mm时采用无缝钢管，管径大于或等于200mm时采用螺旋缝焊接钢管。

热补偿是供热管道非常重要的技术问题，可以充分利用管道的转角进行自然补偿。较为常用的补偿器为套筒补偿器、方形补偿器。套筒补偿器可设在检查井内，也可采用直埋。

供热管网管道干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门；供热管网干线应装设分断阀门；管段最高点设置放气装置，最低点设置放水装置。

目前，国内市场保温材料品种繁多，在热力管道上常用的保温材料主要有以下几大类：膨胀珍珠岩类，玻璃纤维类，岩棉制品，泡沫塑料类，以及一些复合保温结构。采用保温材料一般考虑以下几点：导热系数低，耐热温度高，容重轻，强度好，使用寿命长，施工方便，价格便宜等多方面因素。

直埋敷设供热管道的保温结构直接承受土壤及地面活荷载，同时又受到地下潮气及地下水的侵入。因此，保温结构除了保温性能外，还应从防水、防腐蚀及机械强度几个方面综合考虑。针对本工程供热参数，结合目前国内常用的保温材料，直埋供水、回水管道的防腐保温层采用聚胺脂泡沫塑料保温，（耐温120℃），高密度聚乙烯外防护层，对地下水位较高区段采用加强防腐。

6．多热源联网方案

为增加城市集中供热管网运行的安全性与稳定性，满足事故状态下的相互补充及备用，对于多热源供热的集中供热管网应考虑热源间联网，本规划的热源联网处理方案如下：

（1）白山热电厂、核能热源、浑江西部调峰锅炉房联网

白山热电厂与核能热源分别在城市的东部和北部，末端负荷有交叉，正常状态时，两热源独立运行，调峰状态和事故状态下打开联网阀门可进行热量补充。

本规划拟新建设DN800联网线对三热源进行联网，可用过此联网线实现远期浑江西部调峰锅炉房对白山热电厂的热量补充。同时对三热源末端DN600管线进行联网，该DN600管线亦可临时承担近期取消虹桥锅炉房时的热负荷，待核能热源或西部调峰热源建成后按规划逐步实施。

（2）核能热源、浑江西部调峰锅炉房与生物质热电厂联网
上述三处热源均处于浑江区西部，为保障生物质热电厂事故状态下供热保障率，拟在生物质热电厂管网末端设置DN500联网线与核能热源、浑江西部调峰锅炉房联网。

（三）热力站规划

1．热力站布置原则

（1）热力站应尽量设置在负荷中心区；

（2）规划新增热力站的供热规模以5～15万平方米为宜，部分现状热力站和利用现状锅炉房改造的热力站，为了充分利用现状二次管网部分热力站供热面积可超过15万平方米；

（3）热力站的最大供热半径不宜大于1千米，以500米以内为宜；

（4）热力站的供热范围不宜超过建筑规划小区的地界范围；

（5）每个热力站的占地面积一般在120～300平方米；

（6）热力站内的设计应根据小区地形高差及建筑物高低进行分区，站内应预留热水供应设备位置。

2．热力站规划

白山市中心城区热力站规划建设情况见表6–2。
表6-2                     白山市近、远期热力站规划建设情况表
	供热分区
	热力站编号
	供暖面积（万平方米）
	占地面积
（平方米）
	备注

	
	
	近期
	远期
	
	

	浑江东部

供热分区
	A01
	0.4
	0.4
	90
	现状热力站

	
	A02
	15.1
	15.1
	160
	现状热力站

	
	A03
	0.7
	0.7
	80
	现状热力站

	
	A04
	15.1
	15.1
	150
	现状热力站

	
	A05
	12.0
	12.0
	140
	现状热力站

	
	A06
	19.0
	19.0
	220
	现状热力站

	
	A07
	7.0
	7.0
	120
	现状热力站

	
	A08
	17.5
	17.5
	190
	现状热力站

	
	A09
	6.5
	6.5
	130
	现状热力站

	
	A10
	8.6
	8.6
	130
	现状热力站

	
	A11
	2.5
	2.5
	100
	现状热力站

	
	A12
	19.6
	19.6
	200
	现状热力站

	
	A13
	1.5
	1.5
	100
	现状热力站

	
	A14
	21.1
	21.1
	220
	现状热力站

	
	A15
	6.2
	6.2
	150
	现状热力站

	
	A16
	4.3
	4.3
	110
	现状热力站

	
	A17
	12.0
	12.0
	120
	现状热力站

	
	A18
	18.5
	18.5
	210
	现状热力站

	
	A19
	22.0
	22.0
	250
	现状热力站

	
	A20
	14.6
	14.6
	130
	现状热力站

	
	A21
	16.2
	16.2
	140
	现状热力站

	
	A22
	19.5
	19.5
	210
	现状热力站

	
	A23
	7.4
	7.4
	150
	现状热力站

	
	A24
	12.0
	12.0
	120
	现状热力站

	
	A25
	17.8
	17.8
	210
	现状热力站

	
	A26
	12.6
	12.6
	150
	现状热力站

	
	A27
	10.1
	10.1
	120
	现状热力站

	
	A28
	12.2
	12.2
	130
	现状热力站

	
	A29
	12.4
	12.4
	130
	现状热力站

	
	A30
	7.8
	7.8
	100
	现状热力站

	
	A31
	9.8
	9.8
	150
	现状热力站

	
	A32
	10.7
	10.7
	160
	现状热力站

	
	A33
	3.0
	3.0
	90
	现状热力站

	
	A34
	8.4
	8.4
	110
	现状热力站

	
	A35
	12.6
	12.6
	120
	现状热力站

	
	A36
	11.8
	11.8
	120
	现状热力站

	
	A37
	15.0
	15.0
	150
	现状热力站

	
	A38
	15.0
	15.0
	180
	现状热力站

	
	A39
	15.0
	15.0
	150
	现状热力站

	
	A40
	13.0
	13.0
	150
	现状热力站

	
	A41
	25.0
	25.0
	220
	现状热力站

	
	A42
	11.4
	11.4
	150
	现状热力站

	
	A43
	20.6
	20.6
	210
	现状热力站

	
	A44
	14.5
	14.5
	160
	现状热力站

	
	A45
	22.7
	22.7
	210
	现状热力站

	
	A46
	9.4
	9.4
	120
	现状热力站

	
	A47
	16.8
	16.8
	160
	现状热力站

	
	A48
	1.0
	1.0
	120
	现状热力站

	
	A49
	17.1
	17.1
	220
	现状热力站

	
	A50
	15.8
	15.8
	130
	现状热力站

	
	A51
	5.3
	5.3
	110
	现状热力站

	
	C01
	15.1
	15.1
	180
	百合站现状热力站

	
	C02
	26.2
	26.2
	300
	宏春一期现状热力站

	
	C03
	1.5
	1.5
	100
	宏春二期现状热力站

	
	C04
	13.6
	13.6
	150
	江畔站现状热力站

	
	C05
	7.0
	7.0
	120
	苏州站现状热力站

	
	C06
	15.2
	15.2
	150
	长白山站现状热力站

	
	C07
	30.0
	30.0
	350
	春江一期现状热力站

	
	C08
	8.4
	8.4
	150
	春江二期现状热力站

	
	C09
	12.9
	12.9
	130
	春江三期现状热力站

	
	C10
	24.4
	24.4
	220
	同心站现状热力站

	
	C11
	16.9
	16.9
	240
	明珠站现状热力站

	
	C12
	18.5
	18.5
	180
	铁路站现状热力站

	
	C13
	12.9
	12.9
	170
	吉祥站现状热力站

	
	C14
	3.6
	3.6
	150
	体育场现状热力站

	
	C15
	1.8
	1.8
	90
	热源站现状热力站

	
	B01
	8.3
	8.3
	120
	现状热力站

	
	B02
	14.6
	14.6
	180
	现状热力站

	
	B03
	5.4
	5.4
	130
	现状热力站

	
	B04
	6.7
	6.7
	130
	现状热力站

	
	B05
	9.0
	9.0
	210
	现状热力站

	
	B06
	17.6
	17.6
	180
	现状热力站

	
	B07
	13.6
	13.6
	170
	现状热力站

	
	B08
	7.3
	7.3
	120
	现状热力站

	
	B09
	6.5
	6.5
	130
	现状热力站

	
	B10
	9.1
	9.1
	150
	现状热力站

	
	B11
	18.2
	18.2
	200
	现状热力站

	
	B12
	10.9
	10.9
	130
	现状热力站

	
	B13
	15.6
	15.6
	180
	现状热力站

	
	B14
	5.7
	5.7
	150
	现状热力站

	
	B15
	8.9
	8.9
	130
	现状热力站

	
	B16
	19.4
	19.4
	210
	现状热力站

	
	B17
	11.0

	11.0

	130
	现状热力站

	
	B18
	11.0
	11.0
	130
	现状热力站

	
	B19
	8.0
	8.0
	120
	现状热力站

	
	B20
	18.3
	18.3
	200
	现状热力站

	
	B21
	13.3
	13.3
	130
	现状热力站

	
	B22
	2.3
	2.3
	100
	现状热力站

	
	B23
	1.2
	1.2
	90
	现状热力站

	
	B24
	14.1
	14.1
	150
	现状热力站

	
	B25
	9.1
	9.1
	120
	现状热力站

	
	B26
	3.4
	3.4
	120
	现状热力站

	
	B27
	7.8
	7.8
	150
	现状热力站

	
	B28
	10.6
	10.6
	180
	现状热力站

	
	B29
	7.7
	7.7
	150
	现状热力站

	
	B30
	10.3
	10.3
	180
	现状热力站

	
	B31
	8.0
	8.0
	150
	现状热力站

	
	B32
	7.9
	7.9
	150
	现状热力站

	
	B33
	10.4
	10.4
	180
	现状热力站

	
	B34
	4.7
	4.7
	120
	现状热力站

	
	B35
	2.0
	2.0
	120
	现状热力站

	
	B36
	21.0
	21.0
	220
	现状热力站

	
	B37
	9.6
	9.6
	150
	现状热力站

	
	B38
	12.0
	12.0
	180
	现状热力站

	
	B39
	10.4
	10.4
	180
	现状热力站

	
	B40
	16.2
	16.2
	180
	现状热力站

	
	B41
	1.4
	1.4
	120
	现状热力站

	
	B42
	3.1
	3.1
	120
	现状热力站

	
	B43
	12.0
	12.0
	180
	现状热力站

	
	B44
	22.3
	22.3
	220
	现状热力站

	
	P01
	8
	8
	150
	

	
	P02
	12
	12
	150
	

	
	P03
	10
	10
	150
	

	
	P04
	10
	10
	150
	

	
	P05
	10
	10
	150
	

	
	P06
	10
	10
	150
	

	
	P07
	10
	10
	150
	

	
	P08
	6
	6
	150
	

	
	P09
	12
	12
	150
	

	
	P10
	12
	12
	150
	

	
	P11
	10
	10
	150
	

	
	P12
	5
	5
	120
	

	
	P13
	5
	5
	120
	

	
	P14
	0
	12
	150
	

	
	P15
	0
	5
	150
	

	
	P16
	0
	5
	150
	

	
	P17
	0
	5
	150
	

	
	P18
	0
	5
	150
	

	
	P19
	0
	10
	150
	

	
	P20
	0
	10
	150
	

	
	P21
	0
	8
	150
	

	
	P22
	0
	8
	150
	

	
	P23
	0
	10
	150
	

	
	P24
	0
	10
	150
	

	
	P25
	0
	10
	150
	

	
	P26
	0
	5
	120
	

	
	P27
	0
	5
	120
	

	
	P28
	0
	5
	120
	

	
	P29
	0
	5
	120
	

	
	P30
	0
	6
	150
	

	
	P31
	0
	6
	150
	

	浑江西部

生物质能

供热分区
	R19
	10
	10
	150
	

	
	R20
	14
	14
	150
	

	
	R21
	6
	6
	120
	

	
	R22
	10
	10
	150
	

	
	R23
	10
	10
	150
	

	
	R44
	0
	10
	150
	

	
	R45
	0
	10
	150
	

	
	R46
	0
	8
	150
	

	
	R47
	0
	12
	150
	

	
	R48
	0
	10
	150
	

	浑江西部

核能

供热分区
	D01
	10
	10
	150
	现状热力站

	
	D02
	10
	10
	150
	现状热力站

	
	D03
	10
	10
	150
	现状热力站

	
	D04
	18
	18
	230
	现状热力站

	
	D05
	12
	12
	160
	现状热力站

	
	D06
	13
	13
	160
	现状热力站

	
	D07
	7
	7
	140
	现状热力站

	
	R01
	6
	6
	120
	

	
	R02
	10
	10
	150
	

	
	R03
	10
	10
	150
	

	
	R04
	8
	8
	150
	

	
	R05
	12
	12
	150
	

	
	R06
	13
	13
	150
	

	
	R07
	7
	7
	120
	

	
	R08
	10
	10
	150
	

	
	R09
	10
	10
	150
	

	
	R10
	14
	14
	150
	

	
	R11
	6
	6
	120
	

	
	R12
	10
	10
	150
	

	
	R13
	10
	10
	150
	

	
	R14
	8
	8
	150
	

	
	R15
	12
	12
	150
	

	
	R16
	13
	13
	150
	

	
	R17
	15
	15
	150
	

	
	R18
	10
	10
	150
	

	
	R24
	18
	18
	180
	

	
	R25
	12
	12
	150
	

	
	R26
	13
	13
	150
	

	
	R27
	15
	15
	150
	

	
	R28
	10
	10
	150
	

	
	R29
	10
	10
	150
	

	
	R30
	14
	14
	150
	

	
	R31
	15
	15
	150
	

	
	R32
	10
	10
	150
	

	
	R33
	10
	10
	150
	

	
	R34
	15
	15
	150
	

	
	R35
	12
	12
	150
	

	
	R36
	13
	13
	150
	

	
	R37
	15
	15
	120
	

	
	R38
	10
	10
	150
	

	
	R39
	10
	10
	150
	

	
	R40
	14
	14
	150
	

	
	R41
	16.4
	16.4
	180
	

	
	R42
	20
	20
	180
	

	
	R43
	20
	20
	180
	

	
	R49
	0
	7
	120
	

	
	R50
	0
	10
	150
	

	
	R51
	0
	10
	150
	

	
	R52
	0
	14
	150
	

	
	R53
	0
	6
	120
	

	
	R54
	0
	10
	150
	

	
	R55
	0
	10
	150
	

	
	R56
	0
	8
	150
	

	
	R57
	0
	12
	150
	

	
	R58
	0
	13
	150
	

	
	R59
	0
	18.9
	200
	

	
	R60
	0
	10
	150
	

	
	R61
	0
	10
	150
	

	
	R62
	0
	14
	150
	

	
	R63
	0
	6
	120
	

	
	R64
	0
	10
	150
	

	
	R65
	0
	10
	150
	

	
	R66
	0
	8
	150
	

	
	R67
	0
	12
	150
	

	
	R68
	0
	13
	150
	

	
	R69
	0
	7
	120
	

	
	R70
	0
	10
	150
	

	
	R71
	0
	10
	150
	

	
	R72
	0
	14
	150
	

	
	R73
	0
	6
	120
	

	
	R74
	0
	10
	150
	

	
	R75
	0
	14
	150
	

	江源区

华能供热
	H01
	30.0 
	30.0 
	350
	现状热力站

	
	H02
	7.0 
	7.0 
	200
	现状热力站

	
	H03
	3.0 
	3.0 
	100
	现状热力站

	
	H04
	30.0 
	30.0 
	330
	现状热力站

	
	H05
	8.0 
	8.0 
	150
	现状热力站

	
	H06
	15.0 
	15.0 
	220
	现状热力站

	
	H07
	17.0 
	17.0 
	250
	现状热力站

	
	H08
	8.0 
	8.0 
	120
	现状热力站

	
	H09
	14.0 
	14.0 
	190
	现状热力站

	
	H10
	6.0 
	6.0 
	140
	现状热力站

	
	H11
	24.0 
	24.0 
	250
	现状热力站

	
	H12
	16.0 
	16.0 
	260
	现状热力站

	
	H13
	16.0 
	16.0 
	270
	现状热力站

	
	H14
	30.0 
	30.0 
	330
	现状热力站

	
	H15
	8.0 
	8.0 
	150
	现状热力站

	
	H16
	46.0 
	46.0 
	480
	现状热力站

	
	H17
	3.0 
	3.0 
	120
	现状热力站

	
	H18
	8.0 
	8.0 
	120
	现状热力站

	
	H19
	3.0 
	3.0 
	150
	现状热力站

	
	H20
	16.0 
	16.0 
	190
	现状热力站

	
	H21
	14.0 
	14.0 
	180
	现状热力站

	
	H22
	30.0 
	30.0 
	350
	现状热力站

	
	H23
	4.0 
	4.0 
	150
	现状热力站

	
	H24
	8.0 
	8.0 
	150
	现状热力站

	
	H25
	46.0 
	46.0 
	800
	现状热力站

	
	H26
	17.0 
	17.0 
	150
	现状热力站

	
	Q01
	10
	10
	150
	

	
	Q02
	12
	12
	150
	

	
	Q03
	8
	8
	120
	

	
	Q04
	10
	10
	150
	

	
	Q05
	6
	6
	120
	

	
	Q06
	14
	14
	150
	

	
	Q07
	5
	5
	120
	

	
	Q08
	8
	8
	150
	

	
	Q09
	5
	5
	120
	

	
	Q10
	5
	5
	120
	

	
	Q11
	10
	10
	150
	

	
	Q12
	10
	10
	150
	

	
	Q13
	0
	6
	150
	

	
	Q14
	0
	5
	120
	

	
	Q15
	0
	5
	120
	

	
	Q16
	0
	10
	150
	

	
	Q17
	0
	10
	150
	

	
	Q18
	0
	8
	150
	

	
	Q19
	0
	6
	150
	

	
	Q20
	0
	7
	120
	

	
	Q21
	0
	8
	150
	

	
	Q22
	0
	5
	120
	

	
	Q23
	0
	10
	150
	

	
	Q24
	0
	10
	150
	

	
	Q25
	0
	8
	150
	

	
	Q26
	0
	7
	120
	

	
	Q27
	0
	6
	120
	

	
	Q28
	0
	9
	150
	

	板石

供热分区
	E01
	15
	15
	250
	现状热力站

	
	E02
	15
	15
	180
	现状热力站

	
	E03
	10
	10
	150
	

	
	E04
	0
	10
	150
	


（四）热网的运行调节及自动控制

目前，供热系统有四种基本调节方式：质调节、量调节、分阶段改变流量的质调节、间歇调节。因量调节容易引起供热系统发生水力失调，运行、管理困难，一般不被采用，间歇调节只适合小系统。上述四种调节方式只有质调节及分阶段改变流量的质调节方式是集中供热工程的常用调节方式。集中质调节的方式运行比较稳定，系统容易控制，供热效果好，但热网的电能消耗大，运行成本较高。目前，有较多的供热系统的调节方式为分阶段改变流量的质调节，这种调节方式与质调节调节比较，具有质调节的优点，可以减少大量的电能消耗，降低运行成本，便于运行管理。为进一步节约能源消耗提高系统科学管理程度，因此规划一次、二次供热管网采用分阶段改变流量的质调节方式。

应采用自力式流量控制阀及压差式流量控制阀等先进的平衡技术，解决热力管网水力、热力失调问题。

热力站中循环水泵和补水泵应采用变频控制技术。

第七章  智能供热系统规划
智能供热系统是为政府部门和供热企业提出的一套完整的集控中心解决方案，利用互联网采集供热系统内热源、热网、热力站、热用户的数据，通过科学的计算方法与智能化分析，实现整个供热企业或供热监管部门范围内的设备运行监控、地理信息、管网分布、负荷预测、智能调节、能耗分析、供热成本及质量分析、视频安防、收费客服等功能，为运行管理提供依据，提高供热管理水平，实现供热计量，节省供热成本。
一、规划目的

通过建立白山市中心城区智能供热系统，及时采集和分析供热信息，实现对整个城市供热体系的动态监管，增强各级建设行政主管部门制定政策、做出重大决策的科学性和针对性，提高监管水平；通过该系统平台建立有力的诚实守信激励机制和失信惩戒机制，行政监察和社会监督相结合的信用保障机制。使该平台成为城市供热服务质量和热网运行安全监管行之有效的载体。

二、规划目标

根据吉林省人民政府办公厅印发《吉林省新基建“761”工程方案》的通知，要求推行智能化供热，推广多热源并网运行、低温运行、全网分布式输配等管网运行模式和楼宇换热技术，提高热能利用效率。同时，根据中共中央办公厅《国家信息化发展战略（2006–2020）》、原建设部《关于加强市政公用事业监管的意见》和白山市市委、市政府关于加快经济信息化进程的总体部署，以科学发展观为指导，紧密围绕全市供热监管工作的中心，坚持“统筹规划，资源共享，应用主导，服务民生，安全可靠，务求实效”的发展方针，以“建设城市热网监测调度中心和供热公众服务中心”为重点，加快基础数据库平台、热网自控监测系统、能耗分析系统、供热计量系统、客服管理系统和供热服务保障体系等系统建设，提高信息资源开发利用水平，增强行业服务意识和监管能力，促进政务公开、政企互动和政民互动，推进信息技术在城市供热监管服务中的全面应用，努力实现城市供热监管方式的创新。

三、规划内容

（一）中心监控系统

中心监控系统是基于云计算平台的“智能热网”系统，利用该平台气候模型双向预测功能中的热源预测功能计算出热源生产负荷更合理的预测热源所需的生产负荷，并根据个站点、楼栋、用户实施的反馈做出适当调整。
（二）生产管理系统

智能热网生产经营管理平台系统涵盖了热网指挥调度子系统、热网监控子系统、气候模型专家系统、收费、客服等子系统，涵盖了供热数据的采集、存储、分析、运营、最终用户反馈等各个方面。该系统平台以大数据 + 云计算思想和分析方法为指导编写实现，并预留了与同行业其他厂家系统的接口，可轻松实现与其他业务系统数据统一、同步，有效的消除了供热公司头疼的数据孤岛、众多厂家系统不能统一运营管理、热网节能难于落地等痛点，为供热企业提供热网安全运营与节能服务。

1．热网运行分析系统

热网运行分析系统是一套专门为供热企业提供实时数据运行分析和历史数据深度挖掘等强大功能的大型专业Web 系统。以热网WEB监控系统数据为基础，采用大数据、云计算等先进技术，通过多种方式向用户展示了基于管网运行数据的分析结果，为用户提供了进行生产经营决策的依据。系统将多年积累下来的供热数据进行系统、规范的整理和分析，以图表、表格、报告等形式呈现出来，进行更进一步的供热数据挖掘，实现历年数据的分析，对未来供热进行预算化分析，辅助供热决策等全自动化的分析管理。

2．热网指挥调度系统

以热力公司调度中心为核心，贯穿热力公司生产调度的全过程，是融合了热源预测、值班管理、应急预案和任务上传下达的综合性的热网生产指挥调度系统。

3．气候模型专家系统

通过理论依据，包括本地区单位热指标、建筑类型、建筑年代、用户采暖设备等，计算出各热力站供热目标偏差值，然后结合历年供热数据（二次供温、二次供回平均温度、室内测温、投诉情况等）和供热经验，制定预测温度与供热目标的关系表。
4．热网平衡优化控制系统

以热网监控系统组态软件中读取的热源、热力站及建筑实时数据，以及全网负荷、管网特性等信息作为计算依据，按照温度或热量算法，得出全网电动调节阀的目标参数值。热网监控系统根据各站设定的模式、权重参数将目标参数值下发到各热力站，从而控制一次管网电动阀门的动作进行热网平衡控制；从而将热源生产的热量平衡的分配到站里，使用户达到同时增温，同时减温的效果，也就是热源充足时，所有用户都增加一些，热源不足时都减少一些。

5．无线室温监测系统

实现对住户室内环境的不间断温度测量与监控，通过监控中心可以直观看到温度实时变化，做到足不出户即可监测到各个被监测点的温度。采用无线温度计对热用户室内温度进行采集，旨在实现用户与控制中心的有效联系，使控制中心能够掌握用户室内温度变化情况，及时了解供热效果，并将采集到的用户室内温度参数传输到服务器，作为基础数据以调节供暖系统，确保管网供热平衡。同时监控中心对无线温度采集器传输来的温度数据进行存储和查询统计。

6．热网能耗管理系统

能耗的计量、监测与管理，是实现节能减排的基础。能耗管理系统平台，就是通过互联网对各类能耗实行精细计量、实时监测、智能处理和动态管控，达到精细化管理的目标。

（三）经营管理系统

1．热网地理信息系统

提供站点精确定位，实时数据查看，历史数据分析等功能。采用目前最为流行的地图技术，提供精确的管网及站点定位。

2．供热客服管理系统

客服系统集成了政策（业务）咨询、热费查询、故障报修、客户投诉与建议、客户回访与满意度调查、短信催费等各种客服业务，同时还集成了生产任务单的下单、派送、短信通知、回馈等生产业务于一体的综合客户服务系统，是针对供热企业研发的一套功能完善的应用服务平台。

3．收费管理系统

收费管理系统通过经营收费信息数字化管理，各项业务信息化，实现经营收费信息集中管理，实现采暖费收费信息化管理。
4．热网视频监控系统

视频监控系统用于对热力站重点生产部位进行集中图像监视，以便于直观了解生产现场的情况，配合计算机监控系统进行生产调度。
5．热网监控中心信息展示平台

热网监控中心信息展示平台主要提供各类功能和服务的应用操作载体和用户界面，供监管部门和热用户使用。本平台中的终端设备主要包括客户端计算机、大屏幕、电话、传真等。
（四）实施供热计量

1．城镇供热体制改革

为推进城镇用热商品化、供热社会化，逐步建立符合白山市中心城区地方经济发展、适应社会主义市场经济体制要求的城市供热新体制，推进城市供热事业的健康发展，更好地满足人民生活水平不断提高的需要，推动城市建设的可持续发展，实行用热商品化、货币化；加大供热采暖设施的技术改造力度，提高热能利用效率，改善大气环境质量；继续发展和完善以集中供热为主导、多种方式相结合的经济、安全、清洁、高效的供热采暖系统；并加快供热企业改革，引入竞争机制，培育和规范城市供热市场。
2．实现计量用热商品化

白山市中心城区现有的集中供热管理体系实行的是各单位独立供热，单独经营。随着社会的发展和人民生活的改善，使得供销矛盾、经营管理、机制运行等方面的问题越来越突出。

白山市中心城区规划采用供热商品化的新体制进行建设和经营未来的供热市场，促进供、用热双方节能，将逐步实行供热按分户计量收费制度，积极推进城市现有住宅节能改造和供热采暖设施改造，热计量系统改造随建筑节能改造同步进行。改革现行热费计算方式，逐步取消按面积计收热费，积极推行分户计量收费方针。今后，新建公共建筑和居民住宅凡使用集中供热设施的，都必须设计、安装具有分户计量、室温监测系统及室温调控功能的采暖系统，并执行按用分户计量收费的新政策。计量及温控装置费用计入房屋建造成本。现有公共建筑和居民住宅也要按照分户计量、室温可控的要求进行改造，安装分户计量、室温监测、温控装置，逐步实现由按面积计收供热采暖费向按用室温分户计量收费转变。

供热商品化是解决收费难和实现节能的较好方式。推行供热计量改革实现政府、企业、用户三方共赢，是落实节能减排最直接、最有效的措施。

3．供热计量收费模式

目前供热收费有三种模式：一是按面积收费；二是按热量收费；三是按用户室内温度收费。

白山市中心城区现状供热收费模式为按面积收费，用热多少与自身经济利益无关，不能调动用户行为节能的积极性，与实施供热计量节能的目标相违背。按照热量收费理论上似乎更加合理，但给供热企业增加了过大的经营风险，无论有多少用户用热，用多少热，供热企业都要正常运行，当热用户过少或用热过少时，供热企业很难收回成本，经营风险加大，因此按热量收费在实际当中很难实行。综合考虑供热企业利益和热用户利益，最合理的收费模式是按用户室内温度收费模式。

按用户室内温度收费模式中热费由两部分构成，一部分为基本热费，按照面积收费，另一部分是计量热费，即设定合理的用户室内温度区间，同时用户可根据自身喜好自主调节室内温度。室内温度在设定区间内时，按面积收费；用户室内温度低于设定区间时，按每降低单位温度退缴热费；用户室内温度高于设定区间时，按每增高单位温度增缴热费。远期结合热量表参数进行热量分摊。从而实现用户室内温度的可测、可调，促进供热企业的积极性和热用户的节能意识。

基本热费和计量热费比例如何确定，每个地区各不相同，应根据当地实际供热情况进行测算，综合比较分析，科学合理分配。随着供热计量的进行，可根据实际供热收费情况，逐步调整。
4．热费收缴模式

（1）供热单位应与用户签订《供热计量供用热合同》，供用热合同内容与格式应符合有关法规政策规定。 

（2）供热计量用户应在采暖期开始前，按现行建筑面积计算的全额价格标准一次性缴纳热费，采暖期结束后再按热计量收费办法计算热费。室内温度在设定区间内时，按面积收费；用户室内温度低于设定区间时，按每降低单位温度退缴热费；用户室内温度高于设定区间时，按每增高单位温度增缴热费。

（3）因热计量装置损坏以及质量等原因造成计算数据失真的，依照现行按建筑面积收费办法计收热费。

（4）热计量装置发生丢失，供热单位负责承担热计量装置及相应的安装费用。 

（5）用户对计量器具的准确性产生异议时，可申请检定，检定费用由用户垫付。经检定计量器具质量合格，则检定费由用户承担。若热量表的准确性确有问题，则检定费由供热单位承担。 

（6）供热企业应保证供热质量，满足居民用热需求。由于供热单位原因，用户室温无法调节到设定温度区间的，应视为供热不合格，用户可投诉并按相关测温、退费规定处理。
（7）供热单位因故未按期供热的，供热单位应按按面积计算的热费减收实际未供天数减收热用户的热费。
（五）智能多热源并网运行

基于上述各系统，热网运行方案可采用智能多热源并网运行，此方案可为管网运行提供保障，热网运行中一旦某一热源发生事故停止供热时，其他热源增加供热量可以保证正常供热，而对热网工况影响不明显。在智能多热源并网供热系统中热源随负荷变化的高速过程中，热网水力工况的调整是关键。一方面，热网水力工况的优化调度，可以使得管网充分发挥其输配能力，为热源的合理匹配与调整创造最大的空间；另一方面，输配系统本身的动力消耗也是巨大的，一般要占到整个供热系统一次能源消耗10%～20%，水力工况的优化调度可以尽可能地减少这部分的能量消耗。

并网运行时，系统一次网的供水温度随室外温度下降而逐渐提高，当室外温度达到一定温度时，主热源达到了满负荷运行，供水温度达到了系统的最高设计温度，主热源的流量尚未达到设计流量值。这是由于此时，供水、回水温差大于设计温度下的温差。当室外温度继续下降时，启动调峰热源，主热源保持满负荷运行，此时供水温度必须保持在最高设计温度下运行。因此，当室外温度低于一定温度后，是在设计最高供水温度下的定温运行模式，负荷变化主要依靠调节调峰热源的循环水量来满足。当室外温度降到计算温度时，并网运行与质调节运行的供水、回水温度达到一致。所以，并网运行的各热源温度调节步调是保持一致的。

（六）楼宇换热技术

白山市的供热可尝试采用楼宇换热技术，该技术设置楼宇换热站供热的规模通常比区域换热站小得多，区域换热站的供热面积通常在十万平平方米以上，而楼宇换热技术通常将一栋楼作为供热单位，楼宇换热站技术在智能控制机理、结构管理以及系统调整等方面表现出更强的适应性和应用前景。

楼宇换热技术主要是为了改变供热方式，使其更符合技术的更新换代。楼宇换热站供热系统通常有二次网量的调节并质调节，以及一次网的调节。这种系统的挑战更加智能和科学。可以同时实现水温二次网量的质调节和量调节，将温差控制在一定范围内。二次网调节能够实现分户计量的功能，还方便供热收费业务的展开，通过流量控制为用户提供更实用的消费方式。一次网调节配合二次网调节进行，可以针对室外问题调节室内供热量，使供热过程更加合理科学，符合节约能源的环保理念。由于换热机组都是整机出厂，电气、水压等试压在出厂之前就已完成调试，可以减少楼宇换热站搭建的工期，而且具备更高的可靠性。楼宇换热站更小的供热面积使其具备非常高的调节灵敏，可以实现按需供热的目标。

第八章  环境保护规划
一、环境现状

白山市的主要冬季采暖能源为煤炭，这就决定了白山市大气污染属典型的煤烟型污染，污染源主要来自于锅炉燃煤工艺尾气、煤尘和没有集中供热设施的棚户区的小烟囱等。TSP、 SO2、NO2是白山市环境空气中的主要污染物。虽然近几年各项指标监测年均值不超标，但是到冬季采暖期各种污染物指标明显升高。

二、环境存在问题、原因

白山市中心城区内现有热电厂3座，采暖供热用区域锅炉房5座，分散采暖小锅炉房1座，棚户区还有部分的煤火炉。这些锅炉房分布在白山市区内各处，由于部分锅炉建设年代比较久远，除尘设施效率降低，缺少必要的脱硫、脱硝设备，每到冬季采暖期，这些锅炉房成为城市中的污染源，致使其周边地区烟雾缭绕，煤尘飞扬，噪声扰民，严重了影响了白山市的整体形象。

锅炉房煤炭和灰渣运输主要采用汽运方式，运输过程中煤炭和灰渣散落、汽车尾气排放，也是影响白山市区冬季空气质量和街道环境卫生的主要因素。

锅炉房内大型设备运转产生的噪声和电磁波，对周围居民生活造成一定的影响。

三、环境质量、标准及排放标准

（一）环境质量、标准

1．大气环境质量目标

中心城区达到环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095–2012）中的二级标准。

2．城市噪声环境质量目标

各功能区的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中环境噪声限值的要求。

3．固体废物环境质量目标

工业固体废物综合利用率达到100%。

（二）排放标准

1．区域锅炉房排放的大气污染物，应符合国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271、《大气污染物综合排放标准》GB16297和白山市有关大气污染物排放标准的规定。

2．城市中锅炉房和热力站的噪声控制应符合现行的国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096。

3．锅炉房排放的各类废水，应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978和《地表水环境质量标准》GB3838的规定。

四、规划范围内的防治措施

1．由于本规划主要是以煤为燃料进行规划的，在规划实施过程中，应更多考虑改变能源结构，推广高效能、低污染的燃料，提高清洁能源比例，以更好的实现白山市环境保护规划目标。

2．加强各热源与管网的污染防治，对于热电厂、锅炉房应采用适当而有效的除尘、脱硫措施，保证烟气排放的烟尘、SO2、NOx达到现行的相关标准要求，对热电厂和锅炉房的废污水采取有效治理，使排水满足有关排放标准的要求，同时尽量做到废水回用不外排。

3．本规划方案中热源的建设，必须贯彻国家关于热电联产相关规定，贯彻“以热定电”要求，做好水资源保护工作，做好热电厂的污水回用，节约水资源。

4．强化固体废弃物的处理和灰渣综合利用的管理工作，实施开发和推广污染治理新技术新产品应用工作。热电厂除灰渣系统充分考虑了灰渣综合利用条件，在厂内采用灰渣分除的干式除灰渣系统，炉底渣采用干渣机械输送至渣库贮存，然后采用汽车外运至综合利用厂家；飞灰采用干灰气力输送至灰库贮存，然后采用汽车外运至综合利用厂家。灰渣主要有以下利用途径：生产粉煤灰烧结砖、粉煤灰免烧砖，制作砂浆、生产粉煤灰水泥、粉煤灰陶粒及回填矿坑等。从实际出发，结合电厂所在地区的实际情况开展灰渣的综合利用。目前企业与白山市水泥有限公司已签订了综合利用的协议，可全部实现综合利用。电厂的设计应按照“灰渣分除，干灰干排”的设计原则，为灰渣综合利用创造条件。
五、节能减排效益

供热规划实施后，白山市中心城区内供热热源进行整合，保留白山热电有限责任公司（白山热电厂）、板石锅炉房。取消白山浑江发电公司（浑江热电厂）白山华能煤矸石发电有限公司（华能热电厂），取消各种规模锅炉房3座，共取消锅炉8台。由于利用热电厂、清洁能源及区域锅炉房及替代高能耗、高污染的分散采暖小锅炉房，大大降低了烟尘及二氧化硫排放量。届时白山市区的空气质量明显好转，街区环境更加清新、整洁，天空更蔚蓝，老百姓生活环境更加宁静、舒适。
第九章 供热安全管理体系
一、编制目的

城市集中供热涉及到千家万户，一旦发生事故，将会给人民生命和财产安全带来严重危害。为明确白山市中心城区供热安全生产监管责任，防止和减少供热安全生产事故，保障白山市中心城区居民冬季采暖，维护社会稳定，根据有关法律、法规、规章等文件精神，制定供热安全管理规划。

同时，当事故发生时，为加快和规范对城市供热系统突发安全事件的应急处置工作，提高对供热突发事件的快速反应和处置能力，保证在发生重特大集中供热事故时，能够及时、有序、高效、妥善处理好抢修、抢险、排险及救援善后处理工作，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，尽快恢复生产和供热，保障人民生命和财产安全，保护环境，制定供热事故应急保障机制。
二、编制依据

本规划依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、建设部《城市供热系统重大事故应急预案》、《吉林省供热管理条例》、《吉林省突发公共事件总体应急预案》、国家安全生产监督管理总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等有关法律、法规、政策和规章制度。
三、供热安全管理

供热安全生产监督管理以保证白山市中心城区稳定供热为目标，坚持安全第一、预防为主、预防和应急相结合的方针，实行岗位责任制的原则。

（一）供热安全生产监督管理职责

1．贯彻执行国家和本市相关的法律、法规、规章、政策及强制性标准规范，制定有关供热运行保障、安全生产、应急处置等方面的地方标准、政策文件和措施，并组织、监督实施。
2．建立、完善供热安全监督管理制度
（1）建立并逐步完善供热服务准入与退出制度；
（2）建立供热行业安全评价和风险评估制度；
（3）建立供热突发事件的应急处置制度；
（4）法律、法规、规章规定的其它有关管理制度。
3．建立、完善供热安全运行保障工作制度
（1）供热安全形势分析制度，适时发布全市供热安全形势分析报告；
（2）供热安全预警提示制度，在重大节日、重要活动、特殊时点、供热高峰期之前，有针对性地做出符合实际的全市供热安全运行工作部署；
（3）按确定的供热设施安全隐患分级分类管理要求，建立隐患排查治理监督检查和重大危险源监管制度，建立供热安全隐患名录、整改措施及治理情况台账；
（4）供热安全运行监管责任层级监督制度；
（5）供热单位安全信用信息登记与披露制度，逐步建立和完善全市供热企业信用信息系统，将供热安全运行保障责任主体和从业人员安全生产不良行为记入信息系统，并向社会公示。
4．做好供热安全生产监督管理的常规工作
（1）制定供热运行保障监督管理工作目标和工作要点；
（2）督促供热单位根据相关的供热管理技术标准和规范，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和各岗位的操作规程；
（3）负责全市供热安全运行的监督管理，组织全市供热安全检查，参与市有关部门的联合检查，及时指出各单位安全运行保障体系中存在的问题并督促整改；
（4）组织开展供热安全运行培训及宣传工作，指导加强供热安全培训，提高从业人员法律意识和安全意识，适时开展法律、法规、规章及供热安全的社会宣传，提高全民法律意识和供热安全意识；
（5）组织重大供热应急处置工作，编制和完善市级供热突发事件应急预案，适时组织应急预案演练，并予以修订和完善；督促、指导和帮助供热单位编制和完善应急预案，并督促其按预案进行演练；
（6）督促供热单位加强应急体系建设，建立、健全应急机构、队伍，落实应急处置所需物资、设备等；
（7）受理有关供热、用热安全违法违章行为、事故隐患及事故的举报和投诉；纠正违反法律、法规、规章或者强制性标准规范的供热、用热安全违法、违章行为，需实施行政处罚的，移送执法部门依照有关法律、法规、规章的规定处理；依法受理供热安全生产信访事项。

（二）供热安全生产监督管理内容

1．供热单位备案登记的情况。
2．供热单位建立安全运行保障组织体系的情况。
（1）按规定配备专（兼）职安全生产管理人员；
（2）建立了安全生产管理网络；
（3）明确了各岗位的安全职责；
3．供热单位开展安全教育培训和宣传情况。
4．供热单位落实安全生产规章制度情况。
（1）建立健全安全生产规章制度，包括：岗位责任制、操作规程、安全检查、安全形势分析、设备设施维修维护、隐患排查、应急值守等；
（2）安全生产资金投入情况；
（3）有限空间作业监督人员按本市规定实行持证上岗，作业人员执行相关规范要求、接受必要的安全技术知识和技能培训、配备安全防护用品等情况；
（4）建立安全生产档案的有关情况。
5．安全隐患排查治理情况。
（1）制定隐患排查治理计划；
（2）建立隐患排查治理台账；
（3）重大事故隐患治理方案；
（4）重大隐患治理验收情况。
6．应急管理情况。
（1）制订供热应急预案并按规定报有关部门审查备案；
（2）应急预案演练及修订；
（3）建立与保障供热安全相适应的应急抢修队伍，配备应急抢修设备、物资、车辆以及通讯设备；
（4）采暖期内、国家和本市重要活动期间、重大节日等时段，按规定实行24 小时应急备勤；
（5）发生突发事件及时报告；
（6）供热单位自身不具备应急处置能力的，是否委托专业公司承担本单位的应急处置。
7．安全生产检查情况。
（1）制定安全检查计划；
（2）安全检查记录完整。
8．安全形势分析情况。
（1）落实安全形势分析制度;

（2）安全形势分析记录完整。
（三）安全生产监督检查
供热单位应当根据供热运行保障工作的特点，对本单位供热设施设备检修，燃料储备、调运，采暖试运行，初寒期、严寒期、末寒期等不同时段的安全生产状况进行经常性地检查。元旦、春节、全国及本市“两会”等重要节假日和采暖季内全国及本市安排的重大活动期间；遇强风、强雪、气温骤降以及根据市政府决定需临时调整采暖期时间等。
供热安全检查的主要内容有：
1．供热单位管理范围内供热设施设备的运行工况。
2．各项安全生产规章制度制定和落实情况。
3．安全生产责任主体履责情况。
4．供热安全生产关键环节和以往薄弱环节整改、事故隐患整改情况。
5．检查运行作业人员岗位安全技能和知识教育培训情况；执行国家和本市规定的持证上岗制度的情况。
6．检查应急预案落实情况。

四、应急保障机制

（一）规划内容

本预案适用于本市规划区内供热企业、供热单位发生的影响供热生产运行的突发性供热事故及供热设施设备原因造成的大面积停热，对城市居民生活、生产用热和生命财产造成危害等重、特大供热事故。

本预案所称供热企业是指主要面向社会热用户供热，从事供热经营活动的独立法人企业；供热单位是指以向本单位职工住房供热为主，同时向社会热用户供热的机关事业单位及所属的服务部门。

具体包括：

1．突发性供热热源重大安全事故、供热管线爆裂引起大面积停热事故；

2．人为破坏、火灾及自然灾害等不可抗拒力造成的重大供热事故或供热设施严重损毁事故；

3．因供热设备事故造成停热，12小时内无法恢复供热事故；

4．关停、破产等困难企业负责供热的小区无力供热等特殊情况引起的停热事故；

5．突发性供热弃管事故；

6．供热煤、水、电等原材料出现短缺造成大面积停热事故；

7．经政府决定，确需启动供热系统事故应急预案的其它突发性重大供热事故。 

（二）组织指挥体系及职责任务  

1．应急指挥工作组及主要职责 

应急指挥工作组是供热突发公共事件应急领导机构。主要职责是： 

（1）领导和协调供热突发公共事件应急工作，部署市政府交办的有关工作；  

（2）贯彻国家应急工作方针，根据市政府应急工作原则和方案，拟定供热突发公共事件应急预案，组织市供热管理处有关科室对事件发生地区进行技术支持和支援； 

（3）及时了解掌握供热突发公共事件情况，根据情况需要，向市供热管理处、市政府报告事件情况和应急措施的建议；  

（4）组织供热突发公共事件应急技术研究和应急知识宣传教育等工作；  

（5）负责供热突发公共事件应急信息的接受、核实、处理、传递、通报、报告和新闻媒体发布。

2．集中供热单位职责 

集中供热单位应在保障正常供热基础上，制定供热突发公共事件应急预案，建立专门的应急队伍，配备相应的应急物资、器材；对供热突发公共事件做到及时报告、快速抢修、尽早恢复。  

（三）应急响应及分类分级

1．分级响应

（1）Ⅰ级和Ⅱ级突发事件，由应急指挥工作组负责指挥处置。

（2）Ⅲ级和Ⅳ级突发事件，由集中供热单位进行处置，应急指挥工作组给予指导。

2．事件（事故）分级

根据全市城区供热行业突发的供热事件（事故），按其严重性、紧急程度和可能波及的范围，分为I级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）。

（1）热源出现负荷不足，缺口100万平方米超过48小时或主线出现漏点影响供热面积超过50万平方米，启动I级响应。

（2）热源出现负荷不足，缺口50万平方米超过48小时或主线出现漏点影响供热面积超过30万平方米，启动Ⅱ级响应。

（3）热力站一次网出现漏点或热力站主要设备发生故障12小时内无法恢复，启动Ⅲ级响应。

（4）户线管网出现漏点，启动Ⅳ级响应。

3．响应办法

（1）Ⅰ级和Ⅱ级突发事件发生后，事发地有关部门领导在组织先期开展处置工作的同时，要立即将情况上报应急指挥工作组，应急指挥工作组立即启动应急预案，调动应急抢险力量迅速赶赴现场，开展事故处理工作，并按规定及时将情况向上级做出报告。

（2）Ⅲ级和Ⅳ级供热突发事件（事故）发生后，集中供热单位要对事发现场实施封闭，并组织立即开展抢修工作，立即将有关情况报告应急指挥工作组。

（四）供热应急保障机制

1．部门联动协调机制

部门联动协调机制是在供热特殊情况下，依靠各有关部门的力量对应急事故和事件联合进行协调处理的一种方式。

2．信息快速反应机制

信息快速反应机制是在供热期间，在通信（手机、电话、传真、网络）等系统的支持下，对应急事故和事件的信息及时处理的一种快速的反应。对各种突发事故和事件必须在30分钟内按信息传递程序完成传递，各级领导和岗位各种人员必须做出快速反应。

3．供热动态预警机制  

供热动态预警机制是对可能出现的寒冷天气，不稳定因素等提前告知的一种警示。市供热应急指挥工作组要与下级各供热企业保持联络畅通，做到全面掌握全市供热动态，下情上传，上情下达；供热应急指挥工作组要和城区内各供热单位及重点热源有关控制调度部门、主要用热单位（小区）保持联络畅通，保证情况的上下传递，随时了解掌握末端用户的供热情况和动态。

4．事故抢修抢险机制  

事故抢修抢险机制是对出现的各种供热突发公共事件进行快速排查、处理和恢复供热的一种能力。各供热单位、供热企业必须制定事故应急处置预案和抢修抢险预案，建立抢修抢险队伍，具备事故自救的能力。当发生紧急事故，应限时到达事故现场。针对自管户，遇有紧急事故，其相应供热单位应作为第一抢险援助队伍承担协助自管户进行紧急抢险的工作；对事故涉及面广、自救能力不足时，可由负责设备设施维护管理的单位向应急指挥工作组提出申请，由应急指挥工作组调动专门抢险队伍予以紧急抢险援助。

5．应急临时代管机制  

应急临时代管机制是冬季供热期间，供热单位出现重大事件或事故；未经供热应急指挥部批准，拒绝或擅自停止向居民供热（除不可抗力外），给社会造成恶劣影响，而对供热单位所采取的临时接管的应急措施。临时接管是指在冬季采暖期间，临时代原供热单位负责供热运营管理，其它问题待该采暖季结束后研究确定。  

6．应急物资保障机制  

应急物资保障机制是为应急事故抢险任务提供物资准备的重要保证。供热单位要根据设备状况，备齐备品备件；承担应急事故抢修抢险任务的供热单位要备齐抢修抢险物资和机械设备，随时应对可能出现的事故情况。 

7．应急资金保障机制  

供热保障具有很强的时效性，应建立供热应急资金，主要用于：

（1）大型供热设施的抢修或更换；

（2）能源短缺临时购买；

（3）应急行动中临时需求的资金缺口。

8．技术保障机制

供热突发事件（事故）应急指挥部及专家组，要对供热突发事件（事故）应急指挥决策系统提供技术支持，实现供热突发事件（事故）处置工作的智能化、数据化、科学化。
第十章  近期建设规划

根据《白山市城市总体规划（2015–2030年）》中近期城市建设用地发展情况，结合建设部门近期建设规划和城区改造规划等内容确定近期建设规划内容及规模。

一、近期规划期限和规模
（一）近期规划界限

规划期限：2020 ～ 2025年。

（二）近期规划规模

本供热专项规划近期规划规模依据《白山市城市总体规划（2015–2030年）》，规划城市建设用地55.28平方千米。
二、近期建设规划目标

1．规划集中供热面积为2556.4万平方米，供热热负荷1327.47MW，集中供热普及率89.7%。

2．规划分散式清洁能源供热面积为180.6万平方米，供热热负荷126.98MW，分散式清洁能源供热普及率6.4%。

3．规划近期保留现状集中供热热源包括：白山热电有限责任公司（白山热电厂）、华信锅炉房、板石锅炉房。
4．共规划新建1座生物质热电厂，新建1座核能供热热源，改扩建板石锅炉房，扩建江源区域锅炉房；在白山热电厂内扩建1座电蓄热调峰锅炉房，同时建议根据实际需要确定建设浑江西部调峰热源。

5．共规划新增城市供热一次网管线79.25千米，共设置热力站214座。其中：规划改造供热管线约6.5千米，改造热力站5座，利用现状热力站140座。撤并热力站1座。
三、近期建设规划

（一）热源建设

1．低温核能热源

白山市拟在浑江区西部近郊建设低温核能热源一座，近期先建设1台200MW机组，单台最大供热能力200MW。预留远期扩建1台200MW机组位置。

2．生物质热电厂

生物质作为清洁燃料，近些年已被推广开来，白山市拟在城区西部建设生物质热电厂一座，目前项目可研已经获得批准，热电厂安装1台130t生物质锅炉，配套1台30MW发电机组，近期最大供热能力50MW。

3．江源区域锅炉房

江源区域锅炉房目前安装2台91MW循环流化床热水锅炉，根据区域热负荷发展需要，近期拟扩建1台91MW循环流化床热水锅炉，总锅炉台数为3台，最大供热能力为273MW。

4．板石区域锅炉房改扩建

板石区域锅炉房位于白山市浑江区北部，已安装1台14MW燃煤热水锅炉，根据环保要求，近期可改建此燃煤锅炉为清洁能源锅炉或增设环保设备，同时，根据热负荷发展，近期再扩建1台14MW清洁能源热水锅炉。

5．白山热电有限责任公司（白山热电厂）内扩建电蓄热调峰锅炉房

白山热电有限责任公司装机容量为2×30万千瓦，现状单台最大供热能力240MW，最大供热能力480MW。热源厂为满足自身调峰需要，拟在近期厂区内建设6台40MW电蓄热调峰热水锅炉，最大调峰能力240MW。

6．浑江西部调峰热源

根据热平衡表分析，拟建热源主要承担低温核能热源和白山热电厂的调峰任务，同时兼顾事故状态下的负荷保障需求，低温核能热源单台机组供热能力为200MW，因此建议拟建备用热源近期规模为2×91MW（2×130吨/小时）锅炉，结合负荷发展预留扩建端，同时，根据负荷变化，逐渐取缔位于城市居住区内的华信区域锅炉房。

（二）热网建设

近期共规划新增城市供热一次网管线79.25千米，共设置热力站214座。规划改造供热管线约6.5千米，改造热力站5座，利用现状热力站140座。

近期供热一次网管线规划建设统计详见表10–1，近期热力站规划建设统计详见表10–2。
表10-1                白山市中心城区近期新增供热一次网管线统计表
	供热分区
	2020-2025年

	
	管径
	长度（km）

	浑江东部

供热分区
	DN800
	9.40

	
	DN600
	2.20

	
	DN500
	0.80

	
	DN400
	0.50

	
	DN350
	0

	
	DN300
	1.20

	
	DN250
	5.91

	
	DN200
	1.47

	
	小计
	21.48

	浑江西部

生物质能

供热分区
	DN500
	0.60

	
	DN400
	0

	
	DN350
	0.70

	
	DN300
	0.60

	
	DN250
	1.00

	
	小计
	2.90

	浑江西部

核能

供热分区
	DN1000
	6.20

	
	DN900
	1.90

	
	DN800
	4.30

	
	DN700
	1.30

	
	DN600
	4.20

	
	DN500
	0.60

	
	DN400
	1.92

	
	DN350
	0.86

	
	DN300
	2.60

	
	DN250
	6.11

	
	DN200
	4.22

	
	小计
	34.21

	江源

供热分区

	DN600
	6.00

	
	DN500
	2.00

	
	DN400
	1.10

	
	DN300
	1.30

	
	DN250
	6.54

	
	DN200
	3.02

	
	小计
	19.96

	板石

供热分区
	DN400
	0.50

	
	DN300
	0

	
	DN250
	0.20

	
	小计
	0.70

	
	合计
	79.25


表10-2                  白山市近期热力站规划建设情况表
	供热分区
	热力站编号
	供热面积（万平方米）
	占地面积
（平方米）
	利用情况

	
	
	
	
	

	浑江东部

供热分区
	A01
	0.4
	90
	现状热力站

	
	A02
	15.1
	160
	现状热力站

	
	A03
	0.7
	80
	现状热力站

	
	A04
	15.1
	150
	现状热力站

	
	A05
	12.0
	140
	现状热力站

	
	A06
	19.0
	220
	现状热力站

	
	A07
	7.0
	120
	现状热力站

	
	A08
	17.5
	190
	现状热力站

	
	A09
	6.5
	130
	现状热力站

	
	A10
	8.6
	130
	现状热力站

	
	A11
	2.5
	100
	现状热力站

	
	A12
	19.6
	200
	现状热力站

	
	A13
	1.5
	100
	现状热力站

	
	A14
	21.1
	220
	现状热力站

	
	A15
	6.2
	150
	现状热力站

	
	A16
	4.3
	110
	现状热力站

	
	A17
	12.0
	120
	现状热力站

	
	A18
	18.5
	210
	现状热力站

	
	A19
	22.0
	250
	现状热力站

	
	A20
	14.6
	130
	现状热力站

	
	A21
	16.2
	140
	现状热力站

	
	A22
	19.5
	210
	现状热力站

	
	A23
	7.4
	150
	现状热力站

	
	A24
	12.0
	120
	现状热力站

	
	A25
	17.8
	210
	现状热力站

	
	A26
	12.6
	150
	现状热力站

	
	A27
	10.1
	120
	现状热力站

	
	A28
	12.2
	130
	现状热力站

	
	A29
	12.4
	130
	现状热力站

	
	A30
	7.8
	100
	现状热力站

	
	A31
	9.8
	150
	现状热力站

	
	A32
	10.7
	160
	现状热力站

	
	A33
	3.0
	90
	现状热力站

	
	A34
	8.4
	110
	现状热力站

	
	A35
	12.6
	120
	现状热力站

	
	A36
	11.8
	120
	现状热力站

	
	A37
	15.0
	150
	现状热力站

	
	A38
	15.0
	180
	现状热力站

	
	A39
	15.0
	150
	现状热力站

	
	A40
	13.0
	150
	现状热力站

	
	A41
	25.0
	220
	现状热力站

	
	A42
	11.4
	150
	改造热力站

	
	A43
	20.6
	210
	改造热力站

	
	A44
	14.5
	160
	改造热力站

	
	A45
	22.7
	210
	改造热力站

	
	A46
	9.4
	120
	改造热力站

	
	A47
	16.8
	160
	现状热力站

	
	A48
	1.0
	120
	现状热力站

	
	A49
	17.1
	220
	现状热力站

	
	A50
	15.8
	130
	现状热力站

	
	A51
	5.3
	110
	现状热力站

	
	C01
	15.1
	180
	百合站现状热力站

	
	C02
	26.2
	300
	宏春一期现状热力站

	
	C03
	1.5
	100
	宏春二期现状热力站

	
	C04
	13.6
	150
	江畔站现状热力站

	
	C05
	7.0
	120
	苏州站现状热力站

	
	C06
	15.2
	150
	长白山站现状热力站

	
	C07
	30.0
	350
	春江一期现状热力站

	
	C08
	8.4
	150
	春江二期现状热力站

	
	C09
	12.9
	130
	春江三期现状热力站

	
	C10
	24.4
	220
	同心站现状热力站

	
	C11
	16.9
	240
	明珠站现状热力站

	
	C12
	18.5
	180
	铁路站现状热力站

	
	C13
	12.9
	170
	吉祥站现状热力站

	
	C14
	3.6
	150
	体育场现状热力站

	
	C15
	1.8
	90
	热源站现状热力站

	
	B01
	8.3
	120
	现状热力站

	
	B02
	14.6
	180
	现状热力站

	
	B03
	5.4
	130
	现状热力站

	
	B04
	6.7
	130
	现状热力站

	
	B05
	9.0
	210
	现状热力站

	
	B06
	17.6
	180
	现状热力站

	
	B07
	13.6
	170
	现状热力站

	
	B08
	7.3
	120
	现状热力站

	
	B09
	6.5
	130
	现状热力站

	
	B10
	9.1
	150
	现状热力站

	
	B11
	18.2
	200
	现状热力站

	
	B12
	10.9
	130
	现状热力站

	
	B13
	15.6
	180
	现状热力站

	
	B14
	5.7
	150
	现状热力站

	
	B15
	8.9
	130
	现状热力站

	
	B16
	19.4
	210
	现状热力站

	
	B17
	11.0
	130
	现状热力站

	
	B18
	11.0
	130
	现状热力站

	
	B19
	8.0
	120
	现状热力站

	
	B20
	18.3
	200
	现状热力站

	
	B21
	13.3
	130
	现状热力站

	
	B22
	2.3
	100
	现状热力站

	
	B23
	1.2
	90
	现状热力站

	
	B24
	14.1
	150
	现状热力站

	
	B25
	9.1
	120
	现状热力站

	
	B26
	3.4
	120
	现状热力站

	
	B27
	7.8
	150
	现状热力站

	
	B28
	10.6
	180
	现状热力站

	
	B29
	7.7
	150
	现状热力站

	
	B30
	10.3
	180
	现状热力站

	
	B31
	8.0
	150
	现状热力站

	
	B32
	7.9
	150
	现状热力站

	
	B33
	10.4
	180
	现状热力站

	
	B34
	4.7
	120
	现状热力站

	
	B35
	2.0
	120
	现状热力站

	
	B36
	21.0
	220
	现状热力站

	
	B37
	9.6
	150
	现状热力站

	
	B38
	12.0
	180
	现状热力站

	
	B39
	10.4
	180
	现状热力站

	
	B40
	16.2
	180
	现状热力站

	
	B41
	1.4
	120
	现状热力站

	
	B42
	3.1
	120
	现状热力站

	
	B43
	12.0
	180
	现状热力站

	
	B44
	22.3
	220
	现状热力站

	
	P01
	8
	150
	

	
	P02
	12
	150
	

	
	P03
	10
	150
	

	
	P04
	10
	150
	

	
	P05
	10
	150
	

	
	P06
	10
	150
	

	
	P07
	10
	150
	

	
	P08
	6
	150
	

	
	P09
	12
	150
	

	
	P10
	12
	150
	

	
	P11
	10
	150
	

	
	P12
	5
	120
	

	
	P13
	5
	120
	

	小  计
	1400
	
	

	浑江西部

生物质能

供热分区
	R19
	10
	150
	

	
	R20
	14
	150
	

	
	R21
	6
	120
	

	
	R22
	10
	150
	

	
	R23
	10
	150
	

	小  计
	50
	
	

	浑江西部

核能

供热分区
	D01
	10
	150
	现状热力站

	
	D02
	10
	150
	现状热力站

	
	D03
	10
	150
	现状热力站

	
	D04
	18
	230
	现状热力站

	
	D05
	12
	160
	现状热力站

	
	D06
	13
	160
	现状热力站

	
	D07
	7
	140
	现状热力站

	
	R01
	6
	120
	

	
	R02
	10
	150
	

	
	R03
	10
	150
	

	
	R04
	8
	150
	

	
	R05
	12
	150
	

	
	R06
	13
	150
	

	
	R07
	7
	120
	

	
	R08
	10
	150
	

	
	R09
	10
	150
	

	
	R10
	14
	150
	

	
	R11
	6
	120
	

	
	R12
	10
	150
	

	
	R13
	10
	150
	

	
	R14
	8
	150
	

	
	R15
	12
	150
	

	
	R16
	13
	150
	

	
	R17
	15
	150
	

	
	R18
	10
	150
	

	
	R24
	18
	180
	

	
	R25
	12
	150
	

	
	R26
	13
	150
	

	
	R27
	15
	150
	

	
	R28
	10
	150
	

	
	R29
	10
	150
	

	
	R30
	14
	150
	

	
	R31
	15
	150
	

	
	R32
	10
	150
	

	
	R33
	10
	150
	

	
	R34
	15
	150
	

	
	R35
	12
	150
	

	
	R36
	13
	150
	

	
	R37
	15
	120
	

	
	R38
	10
	150
	

	
	R39
	10
	150
	

	
	R40
	14
	150
	

	
	R41
	16.4
	180
	

	
	R42
	20
	180
	

	
	R43
	20
	180
	

	小  计
	536.4
	
	

	江源区

华能供热
	H01
	30.0 
	350
	现状热力站

	
	H02
	7.0 
	200
	现状热力站

	
	H03
	3.0 
	100
	现状热力站

	
	H04
	30.0 
	330
	现状热力站

	
	H05
	8.0 
	150
	现状热力站

	
	H06
	15.0 
	220
	现状热力站

	
	H07
	17.0 
	250
	现状热力站

	
	H08
	8.0 
	120
	现状热力站

	
	H09
	14.0 
	190
	现状热力站

	
	H10
	6.0 
	140
	现状热力站

	
	H11
	24.0 
	250
	现状热力站

	
	H12
	16.0 
	260
	现状热力站

	
	H13
	16.0 
	270
	现状热力站

	
	H14
	30.0 
	330
	现状热力站

	
	H15
	8.0 
	150
	现状热力站

	
	H16
	46.0 
	480
	现状热力站

	
	H17
	3.0 
	120
	现状热力站

	
	H18
	8.0 
	120
	现状热力站

	
	H19
	3.0 
	150
	现状热力站

	
	H20
	16.0 
	190
	现状热力站

	
	H21
	14.0 
	180
	现状热力站

	
	H22
	30.0 
	350
	现状热力站

	
	H23
	4.0 
	150
	现状热力站

	
	H24
	8.0 
	150
	现状热力站

	
	H25
	46.0 
	800
	现状热力站

	
	H26
	17.0 
	150
	现状热力站

	
	Q01
	10
	150
	

	
	Q02
	12
	150
	

	
	Q03
	8
	120
	

	
	Q04
	10
	150
	

	
	Q05
	6
	120
	

	
	Q06
	14
	150
	

	
	Q07
	5
	120
	

	
	Q08
	8
	150
	

	
	Q09
	5
	120
	

	
	Q10
	5
	120
	

	
	Q11
	10
	150
	

	
	Q12
	10
	150
	

	小  计
	530
	
	

	板石

供热分区
	E01
	15
	250
	现状热力站

	
	E02
	15
	180
	现状热力站

	
	E03
	10
	150
	

	小  计
	40
	
	

	总  计
	2556.4
	
	

	总  计
	2556.4
	
	


四、近期投资匡算

（一）投资匡算编制依据

1. 《市政工程投资估算编制办法》建标（2007）164号；

2. 《全国市政工程投资估算指标》；

3. 《低温核能热源框架协议》；

4. 《白山市生物质热电联产项目可行性研究报告》；

5.  国家及地方有关规定；

6.  规划相关图纸及材料说明;

7.  现行市场价格及相似工程指标。

（二）工程投资匡算

建设规划所有内容总投资匡算为257290.60万元，具体内容详见表10-3。

表10-3         白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划投资匡算表
	序号
	项目名称
	规模
	数量
	单价
	投资

	
	
	（台×MW）
	（座）
	（万元）
	（万元）

	一
	热源建设
	
	
	
	

	1
	低温核能热源
	200
	1
	120000
	120000

	2
	生物质热电厂
	30
	1
	35000
	35000

	3
	江源区域锅炉房扩建
	91
	1
	6500
	6500

	4
	板石区域锅炉房扩建
	14
	1
	900
	900

	5
	白山热电厂内
电蓄热调峰锅炉房
	6×40
	1
	14000
	14000

	6
	浑江西部调峰热源
	2×91
	1
	13000
	13000

	合  计
	
	
	
	189400

	三
	供热管线
	管径
	长度（m/单程）
	单价（万元）
	投资（万元）

	1
	直埋预制保温管
	DN1000
	6200
	1.4
	8680

	2
	直埋预制保温管
	DN900
	1900
	1.22
	2318

	3
	直埋预制保温管
	DN800
	13700
	1.09
	14933

	4
	直埋预制保温管
	DN700
	1300
	0.93
	1209

	5
	直埋预制保温管
	DN600
	12400
	0.81
	10044

	6
	直埋预制保温管
	DN500
	4000
	0.65
	2600

	7
	直埋预制保温管
	DN400
	4020
	0.51
	2050.2

	8
	直埋预制保温管
	DN350
	1560
	0.46
	717.6

	9
	直埋预制保温管
	DN300
	5700
	0.4
	2280

	10
	直埋预制保温管
	DN250
	19760
	0.33
	6520.8

	11
	直埋预制保温管
	DN200
	8710
	0.3
	2613

	合  计
	
	79250
	
	53965.6

	四
	热力站
	供热面积
	数量
	单价
	投资

	
	
	(m2)
	（座）
	（万元）
	（万元）

	1
	新建热力站
	5-10万
	43
	185
	7955

	2
	新建热力站
	11-15万
	26
	220
	5720

	3
	改造热力站
	
	5
	50
	250

	合  计
	
	74
	
	13925

	总  计
	
	
	
	257290.60 


第十一章  规划实施措施
1．确立规划地位，充分认识城市供热规划的重要性。供热规划是总体规划的重要组成部分，规划一经批准，即具有法律地位，要加强城市规划法规体系建设，健全规划实施的法制体系，进一步完善城市规划管理的法规、规范和技术标准。

各类供热项目建设都应纳入城市供热规划统一管理，保证城市供热项目建设活动能够按照供热规划协调、有序地进行。

2．多渠道融资，建立多元化的供热投资体制，打破地区和行业界限，允许具有一定实力的经营者以合资、参股、控股等多种形式进入供热市场。政府可直接融资供热项目，建设的供热设施一律出售。

3．推进白山市供热体制改革，整合和优化供热资源，积极鼓励和支持大型供热企业的组建和发展，提高供热企业的管理水平、技术水平和服务水平，更好地服务于热用户。

4．大力推广供热领域开发的新技术、新工艺、新材料、新设备，提高热力管网的自动化控制水平和调节能力，最大限度地发挥其功效，节约能源，提高供热管网运行稳定性和安全性，保证供热质量。

5．立足可持续发展，大力推进供热技术进步，以加快环保、节能、高效供热技术在新改建项目上的应用、推广，带动整个供热行业的技术创新。积极进行多热源联网运行、冷热水联供等多方面的研究和探索，进一步提高热网的经济性、稳定性。加强建筑节能工作，积极推进供热按量计费。

6．执行国家有关基本建设方针和规范规程，节约能源，节省投资，减少环境污染。

7．积极改革热费收缴制度，使集中供热事业得以良性循环。
图





2





-





1 





白山市中心城区现状供热面积比例图





60.95%





34.09%





4.93%





0.03%





热电联产





燃煤锅炉房





清洁能源





其他





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





建筑面积（万平方米）





建筑面积（万平方米）





图4-6 线性回归模型预测趋势





y = 124.03x - 248285





R





2





 = 0.9914





100





600





1100





1600





2100





2600





3100





2011





2013





2015





2017





2019





2021





2023





2025





年代





图4-7 二阶多项式回归模型预测趋势





y = -4.34 x





2





 + 17622.26 x -





17877717.46





R





2





 = 0.9905





100





600





1100





1600





2100





2600





3100





2011





2013





2015





2017





2019





2021





2023





2025





年代





建筑面积（万平方米）





建筑面积（万平方米）





图4-8 三阶多项式回归模型预测趋势





y = 0.25 x





3





 - 1490.15 x





2





 +





3011522.64 x - 2028776911.58





R





2





 = 0.9922





100





600





1100





1600





2100





2600





3100





2011





2013





2015





2017





2019





2021





2023





2025





年代





图4-9 指数回归模型预测趋势





y = 3E-66e





0.0785x





R





2





 = 0.9885





100





600





1100





1600





2100





2600





3100





2011





2013





2015





2017





2019





2021





2023





2025





年代





0%





20%





40%





60%





80%





100%





现状





近期





远期





时期





图4-11 白山市中心城区各类建筑物在各时期所占比例情况





厂房及其他





公建





住宅








PAGE  

[image: image26.wmf]å

=

n

i

i

y

y

1

2

)

-

(

[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

